Утверждено

Госгортехнадзором СССР

15 ноября 1977 г.

Типовое положение

по организации контроля воздушной среды на подконтрольных

Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами

Предисловие

"Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами" разработано Госгортехнадзором СССР на основе действующего "Типового положения по организации контроля за состоянием воздушной среды во взрыво- и пожароопасных химических производствах и опытно-промышленных цехах", утвержденного Госгортехнадзором РСФСР в 1964 г.

При подготовке Типового положения были учтены предложения местных органов Госгортехнадзора СССР, ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности, ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности и заинтересованных министерств (ведомств).

В проекте Типового положения учтены происшедшие за последние годы изменения в химических производствах; заложены требования контроля воздушной среды новейшими средствами автоматического контроля и блокировки автоматических приборов контроля с аварийной вентиляцией.

Раздел 1 Общие положения

1.1. Настоящее Типовое положение устанавливает порядок организации контроля воздушной среды в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок с взрывоопасными, взрыво-пожароопасными и вредными веществами с целью предупреждения возникновения опасных и вредных концентраций паров, газов и пыли, которые могут повлечь за собой взрывы, пожары, а также острые и хронические отравления людей, работающих на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях: Министерства химической промышленности, Министерства нефтяной промышленности, Министерства медицинской промышленности, Министерства целлюлозно-бумажной промышленности, Министерства газовой промышленности, Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Министерства черной металлургии СССР, Министерства цветной металлургии СССР, Министерства пищевой промышленности СССР, Министерства легкой промышленности СССР, Главного управления микробиологической промышленности при Совете Министров СССР.

1.2. С вводом в действие настоящего Типового положения отменяются "Типовое положение по организации контроля за состоянием воздушной среды во взрыво- и пожароопасных химических производствах и опытно-промышленных цехах", утвержденное Госгортехнадзором РСФСР 22 декабря 1964 г., а также Типовые положения по организации контроля за состоянием воздушной среды, утвержденные госгортехнадзорами союзных республик.

Раздел 2 Организация контроля воздушной среды

2.1. На предприятии (организации) должен быть организован систематический контроль воздушной среды в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок.

2.2. Ответственность за организацию контроля воздушной среды в целом по предприятию (в организации) и принятие мер по обеспечению содержания взрывоопасных н вредных веществ в воздухе производственных помещений и в рабочих зонах наружных установок не выше установленных норм возлагается на руководителей предприятия (организации), а в цехах - на начальников цехов.

2.3. Приказом руководителя предприятия (организации) должны быть определены лица, на которых возложена ответственность за своевременность отбора проб, точность анализов, доведение результатов и показаний приборов до сведения начальников цехов (участков). При наличии на предприятии (организации) специальной санитарной лаборатории издавать приказ не следует.

2.4. На основании настоящего Типового положения в отраслевых министерствах и на предприятиях (организациях) должны быть разработаны инструкции по контролю воздушной среды производственных помещений и в рабочих зонах наружных установок с учетом специфики производства и в соответствии с ГОСТом 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны". Эти инструкции не должны противоречить настоящему Типовому положению, снижать его требования и должны утверждаться в установленном министерством порядке.

2.3. В каждом производстве, цехе, отделении, участке предприятия (организации) должен быть определен перечень вредных и взрывоопасных веществ, которые могут выделяться в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок при ведении технологического процесса, ремонтах и в аварийных случаях, а также должен быть установлен класс опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76.

В перечне должны быть указаны нижние пределы воспламенения (НПВ) и предельно-допустимые концентрации (ПДК) газов, паров и пыли в объемных (%) и весовых (мг/м) единицах. Кроме этого, должен быть составлен перечень приборов для определения этих веществ и указаны места и зоны установки приборов (регистрирующих и нерегистрируюших), а также места отбора проб для экспрессного и лабораторного анализа.

Такой перечень должен быть утвержден главным инженером предприятия.

2.6. Отбор проб и их анализ должны проводиться в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями по эксплуатации пробоотборных устройств и газоанализаторов.

2.7. Порядок контроля воздушной среды на предприятиях (организациях) устанавливается распоряжением руководителя предприятия (организации) с учетом специфических условий каждого предприятия (организации) и проводится по графику, утвержденному главным инженером.

В аварийных и других экстренных случаях периодичность контроля воздушной среды устанавливается указанием главного инженера (начальника производства, начальника цеха).

2.8. График контроля воздушной среды должен переутверждаться в сроки, установленные министерствами, и дополняться в случаях изменения технологии и технологической схемы, в том числе при замене оборудования, а также временного изменения графика при ремонте отдельных аппаратов, находящихся в цехе.

2.9. Для определения загрязнения воздушной среды и своевременного устранения причин загрязнения отбор проб воздуха должен осуществляться в местах возможного выделения и скопления вредных и взрывоопасных газов, паров и пыли, где должны быть установлены автоматические газоанализаторы с сигнализирующими устройствами.

2.10. Датчики сигнализаторов и газоанализаторов, а также сигнальная аппаратура, устанавливаемая во взрывоопасных местах должны по своему исполнению соответствовать категориям и группам взрывоопасных смесей, которые могут образоваться в помещении и на наружных установках.

2.11. Световая и звуковая сигнализации о загрязнении воздушной среды (по ПДК и ППВ) подаются в центральный или местные пункты управления и на рабочие места обслуживающего персонала.

2.12. Сигнализаторы довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций должны быть сблокированы с аварийной вентиляцией.

2.13. При отсутствии стационарных автоматических газоанализаторов анализ воздушной среды производится переносными полуавтоматическими приборами, методом экспресс-анализа пли обычными физико-химическими методами.

Отбор проб для анализов должен проводиться в присутствии представителя цеха (участка).

2.14. Дата и время отбора проб воздушной среды, результаты анализов, а также показания приборов заносятся в журнал по контролю воздушной среды. Журнал должен находиться у начальника смены (цеха) или службы (лаборатории), которая ведет контроль за состоянием воздушной среды.

В случае обнаружения концентраций, превышающих предельно допустимые нормы, начальник смены (цеха) принимает меры по ликвидации очагов загрязнения воздушной среды, а при концентрациях 20% от нижнего предела воспламеняемости, кроме того, ставит в известность руководство предприятия.

После принятия мер по ликвидации загрязнения воздушной среды проводятся повторные анализы с занесением результатов анализов в журнал.

2.15. Начальник цеха (производства) или технолог цеха ежедневно проверяет результаты анализов проб и показания автоматических газоанализаторов, что подтверждает своей росписью в журнале.

В случае систематических превышений ПДК начальник цеха (производства) или технолог цеха принимает меры, исключающие превышение допустимых норм загазованности.

2.16. Отдел техники безопасности предприятия контролирует состояние воздушной среды в производственных помещениях и на наружных установках. Результаты проверок отдел техники безопасности обобщает и докладывает главному инженеру предприятия. В случае систематического загрязнения воздушной среды производственных помещений и рабочей зоны наружных установок вредными и взрывоопасными веществами отдел техники безопасности требует от начальника цеха (участка) разработки и осуществления мероприятий по улучшению состояния воздушной среды и обеспечивает контроль за ходом их выполнения.

2.17. Контроль за правильностью и бесперебойностью работы автоматических газоанализаторов и средств сигнализации осуществляется службой КИП (контрольно-измерительных приборов) по графику, утвержденному главным инженером предприятия в сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя на данный тип прибора.

Журнал контроля воздушной среды

| Дата и время | Место отбора | Метод отбора | Наимено- вание | Санитарная допустимая | Результаты контроля воздушной среды |  | Роспись лаборанта, | Причина загря- | Принятые меры по | Роспись руково- | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отбора проб | проб (цех, участок, произво- дство, рабочее место, точка отбора) | проб и номер прибора | токсичных и взрывоо- пасных паров газа и пыли | норма в мг/м или предел воспламе- няемости (нижний) | Пока- зания прибора | Анали- тический контроль в мг/м или объемный в % | произво- дившего анализ | знения воздушной среды | ликвидации загрязнения воздушной среды (запо- лняется нача- льником цеха, технологом, начальником смены, мастером) | дителя цеха (начальник смены) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |