# ГОСТ 12.1.003-83

# СТ СЭВ 1930-79

# Система стандартов безопасности труда.

# ШУМ.

# Общие требования безопасности

Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79)

"Система стандартов безопасности труда.

Шум. Общие требования безопасности"

(утв. постановлением Госстандарта СССР от 6 июня 1983 г. N 2473)

(с изменениями от 19 декабря 1988 г.)

Occupational safety standards system.

Noise. General safety requirements

Взамен ГОСТ 12.1.003-76

Срок действия установлен с 01.07.84 до 01.07.89

Ограничение срока действия снято

Стандарт устанавливает классификацию шума, характеристики и допустимые

уровни шума на рабочих местах, общие требования к защите от шума на рабочих

местах, шумовым характеристикам машин, механизмов, средств транспорта и другого

оборудования (далее - машин) и измерениям шума.

Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 1930-79 в части допустимых значений

уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах производственных

предприятий и их измерений (см. справочное приложение 1).

1. Классификация

1.1. По характеру спектра шум следует подразделять на: широкополосный

с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона. Тональный

характер шума для практических целей (при контроле его параметров на рабочих

местах) устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению

уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10

дБ.

1.2. По временным характеристикам шум следует подразделять на:

постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую

смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ А при измерениях на временной

характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81;

непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую

смену) изменяется во времени более чем на 5 дБ А при измерениях на временной

характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81.

1.3. Непостоянный шум следует подразделять на:

колеблющийся во времени, уровень звука которого непрерывно изменяется

во времени;

прерывистый, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ А

и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается

постоянным, составляет 1 с и более;

импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый

длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные в дБ АI и дБ А

соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно" шумомера

по ГОСТ 17187-81, отличаются не менее чем на 7 дБ.

2. Характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах

2.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни

звукового давления L в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами

31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по формуле

p

L = 20 lg----,

p

0

где p - среднее квадратическое значение звукового давления, Па;

р     - исходное   значение   звукового  давления.  В  воздухе

0

p  = 2 х 10(-5) Па.

0

Примечание:

Для ориентировочной оценки (например, при проверке органами надзора,

выявлении необходимости осуществления мер по шумоглушению и др.) допускается

в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах

принимать уровень звука в дБ А, измеряемый на временной характеристике "медленно"

шумомера по ГОСТ 17187-81 и определяемый, по формуле

p

А

L  = 20 lg----,

А         p

0

где P    -  среднее  квадратическое  значение  звукового  давления с

A      учетом коррекции "А" шумомера, Па.

2.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является интегральный

критерий - эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБ А, определяемый в

соответствии со справочным приложением 2.

Дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума ограничивают

максимальный уровень звука в дБ А, измеренные на временной характеристике

"медленно", а для импульсного шума - максимальный уровень звука в дБ АI, измеренный

на временной характеристике "импульс".

Допускается в качестве характеристики непостоянного шума использовать

дозу шума или относительную дозу шума в соответствии со справочным приложением

2.

2.3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот,

уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах следует принимать:

для широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума

- по таблице;

+-------------------+-------------------------------------------+-------+

|Вид трудовой   дея-|Уровни  звукового  давления,  дБ, в  октав-|Уровни |

|тельности,  рабочие|ных   полосах    со   среднегеометрическими|звука и|

|места              |частотами в Гц                             |эквива-|

|                   +----+----+----+----+---+----+----+----+----+лентные|

|                   |31,5| 63 |125 |250 |500|1000|2000|4000|8000|уровни |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |звука, |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |дБ А   |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|                 Предприятия, учреждения и организации                 |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|1. Творческая  дея-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тельность,  руково-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|дящая  работа с по-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|вышенными  требова-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ниями, научная дея-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тельность, констру-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ирование и проекти-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рование, программи-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рование, преподава-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ние   и   обучение,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|врачебная  деятель-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ность:             |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|   рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещениях - дирек-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ции, проектно-конс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|трукторских   бюро;|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|расчетчиков,  прог-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|раммистов  вычисли-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тельных   машин,  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|лабораториях    для|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|теоретических работ|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|и обработки данных,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|приема   больных  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|здравпунктах       | 86 | 71 | 61 | 54 | 49| 45 | 42 | 40 | 38 |   50  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|2. Высококвалифици-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рованная    работа,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|требующая  сосредо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|точенности,   адми-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|нистративно -управ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ленческая  деятель-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ность,  измеритель-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ные и аналитические|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|работы в  лаборато-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рии:               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|   рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещениях цехового|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|управленческого ап-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|парата,  в  рабочих|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|комнатах конторских|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещений,  лабора-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ториях             | 93 | 79 | 70 | 63 | 58| 55 | 52 | 50 | 49 |   60  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|3. Работа, выполня-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|емая  с часто полу-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|чаемыми  указаниями|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|и     акустическими|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|сигналами,  работа,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|требующая  постоян-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ного      слухового|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|контроля,    опера-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|торская  работа  по|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|точному  графику  с|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|инструкцией,   дис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|петчерская работа: |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|  рабочие места   в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещениях  диспет-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|черской службы, ка-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|бинетах и помещени-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ях   наблюдения   и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|дистанционного  уп-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|равления с  речевой|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|связью по телефону,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|машинописных  бюро,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|на  участках точной|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|сборки, на телефон-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ных  и  телеграфных|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|станциях, в помеще-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ниях   мастеров,  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|залах обработки ин-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|формации  на вычис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|лительных машинах  | 96 | 83 | 74 | 68 | 63| 60 | 57 | 55 | 54 |   65  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|4. Работа,  требую-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|щая   сосредоточен-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ности, работа с по-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|вышенными  требова-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ниями  к  процессам|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|наблюдения  и  дис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|танционного  управ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ления    производс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|твенными циклами:  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|   рабочие места за|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|пультами в  кабинах|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|наблюдения  и  дис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|танционного  управ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ления  без  речевой|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|связи по  телефону;|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|в  помещениях лабо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|раторий  с   шумным|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|оборудованием,    в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещениях для раз-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|мещения  шумных аг-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|регатов    вычисли-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тельных машин      | 103| 91 | 83 | 77 | 73| 70 | 68 | 66 | 64 |   75  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|5. Выполнение  всех|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|видов   работ   (за|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|исключением   пере-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|численных в  пп.1-4|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|и  аналогичных  им)|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|на постоянных рабо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|чих местах в произ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|водственных помеще-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ниях  и на террито-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рии предприятий    | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|              Подвижной состав железнодорожного транспорта             |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|6. Рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|кабинах  машинистов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тепловозов,  элект-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ровозов,    поездов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|метрополитена,  ди-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|зель-поездов  и ав-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|томотрис           | 99 | 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|7. Рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|кабинах  машинистов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|скоростных и приго-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|родных электропоез-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|дов                | 99 | 91 | 83 | 77 | 73| 70 | 68 | 66 | 64 |   75  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|8. Помещения    для|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|персонала   вагонов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|поездов    дальнего|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|следования, служеб-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ных отделений  реф-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рижераторных   сек-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ций, вагонов элект-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ростанций,  помеще-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ний  для  отдыха  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|багажных и почтовых|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|отделениях         | 93 | 79 | 70 | 63 | 58| 55 | 52 | 50 | 49 |   60  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|9. Служебные  поме-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|щения   багажных  и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|почтовых   вагонов,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|вагонов-ресторанов | 96 | 87 | 79 | 72 | 68| 65 | 63 | 61 | 59 |   70  |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|              Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда              |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|10. Рабочая  зона в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещениях  энерге-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тического отделения|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|морских   судов   с|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|постоянной   вахтой|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|(помещения, в кото-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рых     установлена|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|главная   энергети-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ческая   установка,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|котлы,  двигатели и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|механизмы,  выраба-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тывающие энергию  и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|обеспечивающие  ра-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|боту различных сис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тем и устройств)   | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|11. Рабочие  зоны в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|центральных  постах|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|управления    (ЦПУ)|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|морских судов (зву-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|коизолированные),  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещениях,   выде-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ленных из энергети-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ческого  отделения,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|в  которых установ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|лены    контрольные|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|приборы,   средства|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|индикации,   органы|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|управления  главной|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|энергетической  ус-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тановкой  и вспомо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|гательными механиз-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|мами               | 96 | 83 | 74 | 68 | 63| 60 | 57 | 55 | 54 |   65  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|12. Рабочие  зоны в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|служебных помещени-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ях   морских  судов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|(рулевые, штурманс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|кие, багермейстерс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|кие  рубки,  радио-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рубки и др.)       | 89 | 75 | 66 | 59 | 54| 50 | 47 | 45 | 44 |   55  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|13.  Производствен-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|но-технологические |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|помещения  на судах|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рыбной   промышлен-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ности    (помещения|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|для     переработки|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|объектов   промысла|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|рыбы, морепродуктов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|и пр.)             | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |  80   |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|           Тракторы, самоходные шасси, самоходные, прицепные           |

|     и навесные сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные,     |

| землеройнотранспортные, мелиоративные и другие аналогичные виды машин |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

|14. Рабочие   места|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|водителей и  обслу-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|живающего персонала|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|автомобилей        | 100| 87 | 79 | 72 | 68| 65 | 63 | 61 | 59 |   70  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|16. Рабочие   места|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|водителей  и обслу-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|живающего персонала|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|(пассажиров) легко-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|вых автомобилей    | 93 | 79 | 70 | 63 | 58| 55 | 52 | 50 | 49 |   60  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|16. Рабочие   места|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|водителей  и обслу-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|живающего персонала|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тракторов  самоход-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ных шасси,  прицеп-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ных    и   навесных|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|сельскохозяйствен- |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|ных  машин,  строи-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|тельно-дорожных   и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|других  аналогичных|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|машин              | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|17. Рабочие места в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|кабинах  и  салонах|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|самолетов и  верто-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|летов              | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |

+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+

Примечания:

1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие

нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности труда

в соответствии со справочным приложением 3.

2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями

звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

для тонального и импульсного шума - на 5 дБ меньше значений, указанных

в таблице;

для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха,

вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБ меньше фактических уровней шума

в этих помещениях (измеренных или определенных расчетом), если последние не

превышают значения, указанные в таблице (поправку для тонального и импульсного

шума в этом случае принимать не следует), в остальных случаях - на 5 дБ меньше

значений, указанных в таблице.

2.4. Дополнительно к требованиям п.2.3. максимальный уровень звука непостоянного

шума на рабочих местах, по пп. 6. и 13 таблицы не должен превышать 110 дБ

А при измерениях на временной характеристике "медленно", а максимальный уровень

звука импульсного шума на рабочих местах по п. 6 таблицы не должен превышать

125 дБ АI при измерениях на временной характеристике "импульс".

3. Защита от шума

3.1. При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении

и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации

рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего

на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые, указанные

в разд.2:

разработкой шумобезопасной техники;

применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029-80;

применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87.

Примечание:

Строительно-акустические мероприятия, предусматриваемые при проектировании

предприятий, зданий и сооружений различного назначения, по нормативно-техническим

документам, утвержденным или согласованным с Госстроем СССР.

3.2. Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ

А должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76. Работающих

в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты

по ГОСТ 12.4.051-87.

3.3. На предприятиях, в организациях и учреждениях должен быть обеспечен

контроль уровней шума на рабочих местах не реже одного раза в год.

4. Требования к шумовым характеристикам машин

4.1. В стандартах и (или) технических условиях на машины должны быть

установлены предельные значения шумовых характеристик этих машин.

4.2. Шумовую характеристику следует выбирать из числа предусмотренных

ГОСТ 23941-79.

4.3. Значения предельно допустимых шумовых характеристик машин следует

устанавливать исходя из требований обеспечения на рабочих местах допустимых

уровней шума в соответствии с основным назначением машины и требованиями разд.2

настоящего стандарта. Методы установления предельно допустимых шумовых характеристик

стационарных машин - по ГОСТ 12.1.028-80.

4.4. Если значения шумовых характеристик машин, соответствующих лучшим

мировым достижениям аналогичной техники, превышают значения, установленные

в соответствии с требованиями п.4.3 настоящего стандарта, то в стандартах

и (или) технических условиях на машины допускается устанавливать согласованные

в установленном порядке технически достижимые значения шумовых характеристик

этих машин.

Технически достижимые значения шумовых характеристик машин должны быть

обоснованы:

результатами измерения шумовых характеристик представительного числа

машин одним из методов по ГОСТ 23941-79;

данными о шумовых характеристиках лучших моделей аналогичных машин, выпускаемых

за рубежом;

анализом методов и средств снижения шума, используемых в машине;

наличием разработанных средств защиты от шума до уровней, установленных

п.2.3., и включением их в нормативно-техническую документацию на машину;

планом мероприятий по снижению шума до уровня, соответствующего требованиям

п.4.3. настоящего стандарта.

4.5. Шумовые характеристики машин или предельные значения шумовых характеристик

должны быть указаны в паспорте на них, руководстве (инструкции) по эксплуатации

или другой сопроводительной документации.

5. Измерение шума

5.1. Измерение шума на рабочих местах: предприятий и учреждений - по

ГОСТ 12.1.050-86 и ГОСТ 23941-79; сельскохозяйственных самоходных машин -

по ГОСТ 12.4.095-80; тракторов и самоходных шасси - по ГОСТ 12.2.002-81; автомобилей,

автопоездов, автобусов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов

- по ГОСТ 27435-87 и ГОСТ 27436-87; транспортных самолетов и вертолетов -

по ГОСТ 20296-81; подвижного состава железнодорожного транспорта - по санитарным

нормам по ограничению шума на подвижном составе железнодорожного транспорта,

утвержденным Министерством здравоохранения СССР; для морских, речных и озерных

судов - по ГОСТ 12.1.020-70, санитарным нормам шума в помещениях судов речного

флота и санитарным нормам шума на морских судах, утвержденным Министерством

здравоохранения СССР.

5.2. Методика выполнения измерений для определенных шумовых характеристик

машин - по ГОСТ 23941-79, ГОСТ 12.1.024-81, ГОСТ 12.1.025-81, ГОСТ 12.1.026-80,

ГОСТ 12.1.027-80, ГОСТ 12.1.028-80.

Приложение 1

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 12.1.003-83

СТ СЭВ 1930-79

+----------------------+-----------------------+------------------------+

|    Требования        |ГОСТ 12.1.003-83       | СТ СЭВ 1930-79         |

+----------------------+-----------------------+------------------------+

|Установление   уровней|  Устанавливает  уровни|  Устанавливает   уровни|

|звукового    давления,|звукового   давления  и|звукового      давления,|

|уровня звука и эквива-|эквивалентные    уровни|уровни звука на  рабочих|

|лентные уровни        |звука на рабочих местах|местах  производственных|

|                      |производственных предп-|предприятий в  диапазоне|

|                      |риятий в зависимости от|частот) 63-8000 Гц.     |

|                      |тяжести и напряженности|                        |

|                      |труда  в диапазоне час-|                        |

|                      |тот 31,5-8000 Гц.      |                        |

|                      |  Уровни звука  и экви-|  Уровни звука и эквива-|

|                      |валентные уровни  звука|лентные уровни звука  на|

|                      |на   рабочих  местах  в|рабочих  местах в произ-|

|                      |производственных  поме-|водственных помещениях -|

|                      |щениях - 80 дБА.       |85 дБА.                 |

|                      |                       |                        |

|Измерение шума  на ра-|  На рабочих  местах  в|  На рабочих   местах  в|

|бочих местах          |производственных  поме-|производственных помеще-|

|                      |щениях      по     ГОСТ|ниях по СТ СЭВ 541-77   |

|                      |12.1.050-86            |                        |

+----------------------+-----------------------+------------------------+

Приложение 2

Справочное

Интегральные критерии нормирования шума

1. Эквивалентный (по энергии) уровень звука L_Аэкв в дБ А данного непостоянного

шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же

самое среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный

шум в течение определенного интервала времени и который определяют по формуле

p (t)

1     Т         A     2

L      = 10 lg--- интеграл [(-------)  dt],

Аэкв          T     0          p

0

где p (t)   -  текущее  значение  среднего квадратического звукового

A         давления с учетом коррекции "А" шумозамера, Па;

p       -  исходное значение звукового давления (в воздухе p =

0                                                          0

2 х 10(-5) Па):

Т       -  время действия шума, ч.

2. Доза шума Д в Па(2) x ч - интегральная величина, учитывающая акустическую

энергию, воздействующую на человека, за определенный период времени, и определяемая

по формуле

T     2

Д = интеграл[p  (t) dt].

0      A

Относительную дозу шума Д    в процентах определяют по формуле

отн

Д

Д    = ------ х 100,

отн    Д

доп

где Д    - допустимая доза шума, Па(2) х ч,

доп

Допустимую дозу шума Д     определяют по формуле

доп.

2

Д    = p      Т

доп     А     р.д.,

доп

где р        -  значение   звукового    давления,    соответствующее

А          допустимому уровню  звука согласно  п.2.3 настоящего

доп       стандарта. Па;

Т        - продолжительность рабочего дня (рабочей смены), ч.

р.д.

При р     = 0,356 Па (соответствует допустимому уровню звука 80 дБА)

А

доп

и Т     = 8 ч

р.д.

2

Д    = 1Па  х ч;

доп

+---------+-------------------------------------------------------------+

|Относи-  |         Эквивалентный уровень звука, дБ А                   |

|тельная  +-------------------------------------------------------------+

|доза     |               за время действия шума                        |

|шума, %  +--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

|         |   8 ч  |   4 ч  |   2 ч  |   1 ч  |  30 мин| 15 мин| 7 мин  |

+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

| 3,2     |   70   |   73   |   76   |   79   |   82   |  85   |   88   |

| 6,3     |   73   |   76   |   79   |   82   |   85   |  88   |   91   |

| 12,5    |   76   |   79   |   82   |   85   |   88   |  91   |   94   |

| 25      |   79   |   82   |   85   |   88   |   91   |  94   |   97   |

| 50      |   82   |   85   |   88   |   91   |   94   |  97   |   100  |

| 100     |   85   |   88   |   91   |   94   |   97   |  100  |   103  |

| 200     |   88   |   91   |   94   |   97   |   100  |  103  |   106  |

| 400     |   91   |   94   |   97   |   100  |   103  |  106  |   109  |

| 800     |   94   |   97   |   100  |   103  |   106  |  109  |   112  |

| 1600    |   97   |   100  |   103  |   106  |   109  |  112  |   115  |

| 3200    |   100  |   103  |   106  |   109  |   112  |  115  |   118  |

+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

при Д=Д    Д    = 100%.

доп  отн

Соотношение между эквивалентным уровнем звука и относительной дозой шума

(при допустимом уровне звука 80 дБА) в зависимости от времени действия шума

приведено в таблице.

Приложение 3

Справочное

Уровни шума для различных видов трудовой деятельности

с учетом степени напряженности труда

+----------------------------------------------------------+------------+

|       Вид трудовой деятельности                          |Уровни звука|

|                                                          |и эквивален-|

|                                                          |тные  уровни|

|                                                          |звука, дБ А |

+----------------------------------------------------------+------------+

|Работа по выработке концепций, новых программ; творчество;|            |

|преподавание                                              |    40      |

|                                                          |            |

|Труд высших производственных   руководителей,  связанных с|            |

|контролем группы людей,  выполняющих  преимущественно  ум-|            |

|ственную работу                                           |    50      |

|                                                          |            |

|Высококвалифицированная   умственная   работа,   требующая|            |

|сосредоточенности; труд, связанный исключительно с  разго-|            |

|ворами по средствам связи                                 |    55      |

|                                                          |            |

|Умственная  работа, выполняемая с часто получаемыми указа-|            |

|ниями и акустическими сигналами;  работа, требующая посто-|            |

|янного*(1)  слухового   контроля;  высокоточная  категория|            |

|зрительных работ*(2)                                      |    60      |

|                                                          |            |

|Умственная  работа, по точному графику с инструкцией (опе-|            |

|раторская), точная категория зрительных работ             |    65      |

|                                                          |            |

|Физическая работа, связанная с точностью, сосредоточеннос-|            |

|тью или периодическим слуховым контролем                  |    80      |

+----------------------------------------------------------+------------+

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Более 50% рабочего времени.

*(2) По нормам естественного и искусственного освещения, утвержденным

Госстроем СССР.