# ГОСТ 12.1.005-88

# Система стандартов безопасности труда.

# ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Государственный стандарт СССР

ГОСТ 12.1.005-88

"Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования

к воздуху рабочей зоны"

(утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР

от 29 сентября 1988 г. N 3388)

Occupational safety standards system.

General sanitary requirements for working zone air

Дата введения 01.01.89

Взамен ГОСТ 12.1.005-76

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий

народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические

требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ

в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ

в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их

расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых

площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных

и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих

помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках

и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при

радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей

микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в производственных

помещениях*

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую

зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных

и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры,

относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных

помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл.1.

1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях,

когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам

не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами,

в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении

работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны

соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22 - 24°С, его относительной

влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других

производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы

микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами

санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура

внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола,

потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных

поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не

должны выходить более чем на 2°С за пределы оптимальных величин температуры

воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ. При температуре

поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры

воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1

м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных

участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных

величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности

и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

+--------+-----------+--------------------------------------------+----------------------+-----------------------+

| Период | Категория |              Температура, °С               |    Относительная

|Скорость движения, м/с |

|  года  |   работ   |                                            |     влажность,

%     |                       |

|        |           +--------+-----------------------------------+--------+-------------+--------+--------------+

|        |           |оптима- |            допустимая             |оптима-

|допустимая на|оптима- |допустимая на |

|        |           | льная  +-----------------+-----------------+ льная

|   рабочих   | льная, |   рабочих    |

|        |           |        | верхняя граница | нижняя граница  |

|   местах    |не более|    местах    |

|        |           |        +-----------------+-----------------+

|постоянных и |        | постоянных и |

|        |           |        |         на рабочих местах         |

|непостоянных,|        |непостоянных* |

|        |           |        |                                   |

|  не более   |        |              |

|        |           |        +-------+---------+-------+---------+

|             |        |              |

|        |           |        |постоя-|непостоя-|постоя-|непостоя-|

|             |        |              |

|        |           |        | нных  |  нных   | нных  |  нных   |

|             |        |              |

+--------+-----------+--------+-------+---------+-------+---------+--------+-------------+--------+--------------+

|Холодный|Легкая - Iа| 22-24  |  25   |   26    |  21   |   18    | 40-60

|     75      |  0,1   | Не более 0,1 |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Легкая - Iб| 21-23  |  24   |   25    |  20   |   17    | 40-60

|     75      |  0,1   | Не более 0,2 |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Средней    | 18-20  |  23   |   24    |  17   |   15    | 40-60

|     75      |  0,2   | Не более 0,3 |

|        |тяжести   -|        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |IIа        |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Средней    | 17-19  |  21   |   23    |  15   |   13    | 40-60

|     75      |  0,2   | Не более 0,4 |

|        |тяжести   -|        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |IIб        |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Тяжелая   -| 16-18  |  19   |   20    |  13   |   12    | 40-60

|     75      |  0,3   | Не более 0,5 |

|        |III        |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

+--------+-----------+--------+-------+---------+-------+---------+--------+-------------+--------+--------------+

|Теплый  |Легкая - Iа| 23-25  |  28   |   30    |  22   |   20    | 40-60

|55 (при 28°С)|  0,1   |   0,1-0,2    |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Легкая - Iб| 22-24  |  28   |   30    |  21   |   19    | 40-60

|60 (при 27°С)|  0,2   |   0,1-0,3    |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Средней    | 21-23  |  27   |   29    |  18   |   17    | 40-60

|65 (при 26°С)|  0,3   |   0,2-0,4    |

|        |тяжести   -|        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |IIа        |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Средней    | 20-22  |  27   |   29    |  16   |   15    | 40-60

|70 (при 25°С)|  0,3   |   0,2-0,5    |

|        |тяжести   -|        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |IIб        |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |           |        |       |         |       |         |

|             |        |              |

|        |Тяжелая   -| 18-20  |  26   |   28    |  15   |   13    | 40-60

|75 (при 24°С |    0,4   |   0,2-0,6    |

|        |III        |        |       |         |       |         |

|и ниже       |        |              |

+--------+-----------+--------+-------+---------+-------+---------+--------+-------------+--------+--------------+

|* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной

температуре воздуха, меньшая|

|- минимальной  температуре  воздуха.  Для  промежуточных  величин  температуры

воздуха  скорость   его движения|

|допускается  определять  интерполяцией;  при  минимальной  температуре  воздуха

скорость  его    движения может|

|приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе

средней тяжести и тяжелой.       |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура

внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола,

потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы

допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл.1, для отдельных

категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех

категориях работ допускается до 3°С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также

в течение смены допускаются до 4°С - при легких работах, до 5°С - при средней

тяжести работах и до 6°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения

температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений

в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных

в табл.1.

Требования пп.1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих

конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем

охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата

в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного

охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года

- от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей

технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных

и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50%

поверхности тела и более, 70 Вт/м2 - при величине облучаемой поверхности от

25 до 50% и 100 Вт/м2 - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый

металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при

этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным

является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств

защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих

местах не должна превышать указанные в табл.1 верхние границы оптимальных

значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние

границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом

районе, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по

климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований

п.1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой

температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл.1, допускается

повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32°С - при легких работах;

не выше 30 и 31°С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30°С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а

относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения

температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных

в табл.1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом

подрайоне IV Б, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами

по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый

период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную

влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам,

приведенным в табл.1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные

величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических

требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности,

должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения:

системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения

для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты,

регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых

травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или

ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

2. Требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата

2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале,

середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в

начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных

с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также

при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих,

имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным

требованиям табл.1, пп.1.4 - 1.6 и 1.8.

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха

измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых

сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят

как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном

и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения

или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых

ванн и т.д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников

локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются

равномерно по всему помещению в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата

+--------------------------+--------------------------------------------+

|  Площадь помещения, м2   |       Количество участков измерения        |

+--------------------------+--------------------------------------------+

|До 100                    |                     4                      |

|                          |                                            |

|От 101 до 400 включ.      |                     8                      |

|                          |                                            |

|Св. 400                   |Количество участков определяется расстоянием|

|                          |между ними, которое не должно превышать 10 м|

+--------------------------+--------------------------------------------+

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения

по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1;

1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям

табл.1, пп.1.4 - 1.6 и 1.8.

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения

на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении

максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник

прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола

или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней,

должна соответствовать нормативным требованиям п.1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен,

пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического

оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне

на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными

психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла

температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами

типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии

сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия

(крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3

м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами,

а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций

(стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей

технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять

приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов

должна соответствовать требованиям табл.3.

Таблица 3

Требования к измерительным приборам

+---------------------------+---------------------+----------------------+

|Наименование показателя    |Диапазон измерения   |Предельное отклонение |

+---------------------------+---------------------+----------------------+

|Температура   воздуха    по|От 30 до 50 включ.   |+- 0,2                |

|сухому термометру, °С      |                     |                      |

|                           |                     |                      |

|Температура   воздуха    по|"  0   "   50     "  |+- 0,2                |

|смоченному термометру, °С  |                     |                      |

|                           |                     |                      |

|Температура поверхности, °С|"  0   "   50     "  |+- 0,5                |

|                           |                     |                      |

|Относительная     влажность|"  10  "   90     "  |+- 5,0                |

|воздуха, %                 |                     |                      |

|                           |                     |                      |

|                           |"  0   "   0,5    "  |+- 0,05               |

|                           |                     |                      |

|Скорость движения  воздуха,|Св. 0,5              |+- 0,1                |

|м/с                        |                     |                      |

|                           |                     |                      |

|Интенсивность теплового    |От 10 до 350 включ.  |+- 5,0                |

|                           |                     |                      |

|облучения, Вт/м2           |Св. 350              |+- 50,0               |

+---------------------------+---------------------+----------------------+

3. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны

3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать

предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных

зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля

за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия

на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому

контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций

- максимально разовых рабочей зоны (ПДК_мр.рз) и среднесменных рабочей зоны

(ПДК_сс.рз).

Величины ПДК_мр.рз и ПДК_сс.рз приведены в приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных

веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном

воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных

веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного

санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них

(K_1, K_2 ... K_n) в воздухе к их ПДК (ПДК_1, ПДК_2 ... ПДК_n) не должна превышать

единицы

К       К        К

1       2        n

------ + ------ + ------ <= 1.

ПДК      ПДК      ПДК

1        2        n

4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных

условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества,

которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких

вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее

опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного

санитарного надзора.

4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее

характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении

одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах,

расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется

следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для

веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период

времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через

равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или

при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДК_мр.рз.

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса

в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ

с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный

контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в п.4.2.4)

устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I

класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III

и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля

может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного

надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV

классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза

в год.

4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых

установлен норматив - ПДК_сс.рз. Измерение проводят приборами индивидуального

контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают

как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего

на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и

операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении

не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет

проводится по формуле

K t  + K t  + ... K t

1 1    2 2        n n

K   = ------------------------,

сс       t  + t  + ... t

1    2        n

где        К   - среднесменная концентрация, мг/м3;

сс

K , K , ... K  - средние   арифметические  величины  отдельных  измерений

1   2       n   концентраций  вредного  вещества  на  отдельных  стадиях

(операциях) технологического процесса, мг/м3;

t , t , ... t  - продолжительность    отдельных     стадий     (операций)

1   2       n   технологического процесса, мин.

4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна

быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной

Минздравом СССР.

5. Требования к методикам и средствам измерения концентраций вредных

веществ в воздухе рабочей зоны

5.1. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций

вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям

ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 8.504-84.

5.2. Методики измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей

зоны, разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые, должны быть утверждены

Минздравом СССР и метрологически аттестованы в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 8.505-84.

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение

концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на

уровне <= 0,5 ПДК.

5.4. Суммарная погрешность измерений концентраций вредного вещества не

должна превышать +- 25%.

5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят

к условиям: температуре 293 К (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными

трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014-84.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных

веществ остронаправленного действия должны быть использованы быстродействующие

и малоинерционные газоанализаторы, технические требования к которым должны

быть согласованы с Минздравом СССР.

-----------------------

* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных

помещений, утвержденными Минздравом СССР.

Приложение 1

(справочное)

Пояснения терминов, встречающихся в стандарте

+--------------------+--------------------------------------------------+

|       Термин       |                    Пояснение                     |

+--------------------+--------------------------------------------------+

|1.  Производственные|Замкнутые      пространства      в      специально|

|помещения           |предназначенных зданиях и сооружениях,  в  которых|

|                    |постоянно (по сменам) или периодически (в  течение|

|                    |рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность|

|                    |людей.                                            |

|                    |                                                  |

|2. Рабочая зона     |Пространство,  ограниченное  по  высоте  2   м над|

|                    |уровнем пола или площадки,  на  которых  находятся|

|                    |места постоянного или  непостоянного  (временного)|

|                    |пребывания работающих                             |

|                    |                                                  |

|3. Рабочее место    |Место  постоянного   или   временного   пребывания|

|                    |работающих в процессе трудовой деятельности       |

|                    |                                                  |

|4.        Постоянное|Место, на  котором  работающий  находится  большую|

|рабочее место       |часть своего рабочего времени (более 50% или более|

|                    |2   ч   непрерывно).   Если   при      этом работа|

|                    |осуществляется в различных пунктах  рабочей  зоны,|

|                    |постоянным рабочим местом  считается  вся  рабочая|

|                    |зона                                              |

|                    |                                                  |

|5.      Непостоянное|Место, на  котором  работающий  находится  меньшую|

|рабочее место       |часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно)  своего|

|                    |рабочего времени                                  |

|                    |                                                  |

|6.       Микроклимат|Метеорологические условия  внутренней  среды  этих|

|производственных    |помещений, которые  определяются  действующими  на|

|помещений           |организм   человека    сочетаниями    температуры,|

|                    |влажности, скорости движения воздуха  и  теплового|

|                    |излучения                                         |

|                    |                                                  |

|7.       Оптимальные|Сочетания количественных показателей микроклимата,|

|микроклиматические  |которые   при   длительном    и    систематическом|

|условия             |воздействии на  человека  обеспечивают  сохранение|

|                    |нормального  теплового  состояния  организма   без|

|                    |напряжения    механизмов       терморегуляции. Они|

|                    |обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают|

|                    |предпосылки для высокого уровня работоспособности |

|                    |                                                  |

|8.        Допустимые|Сочетания количественных показателей микроклимата,|

|микроклиматические  |которые   при   длительном    и    систематическом|

|условия             |воздействии на человека могут вызывать  преходящие|

|                    |и  быстро  нормализующиеся   изменения   теплового|

|                    |состояния организма, сопровождающиеся  напряжением|

|                    |механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы|

|                    |физиологических  приспособительных   возможностей.|

|                    |При этом не возникает  повреждений  или  нарушений|

|                    |состояния   здоровья,   но    могут    наблюдаться|

|                    |дискомфортные       теплоощущения,       ухудшение|

|                    |самочувствия и понижение работоспособности        |

|                    |                                                  |

|9.  Холодный  период|Период   года,   характеризуемый    среднесуточной|

|года                |температурой наружного  воздуха,  равной   +10°С и|

|                    |ниже                                              |

|                    |                                                  |

|10.  Теплый   период|Период   года,   характеризуемый    среднесуточной|

|года                |температурой наружного воздуха выше +10°С         |

|                    |                                                  |

|11.   Среднесуточная|Средняя величина  температуры  наружного  воздуха,|

|температура         |измеренная  в  определенные   часы     суток через|

|наружного воздуха   |одинаковые интервалы времени. Она  принимается  по|

|                    |данным метеорологической службы                   |

|                    |                                                  |

|12. Категория работ |Разграничение работ по  тяжести  на  основе  общих|

|                    |энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).             |

|                    |                                                  |

|                    |Примечание.    Характеристику     производственных|

|                    |помещений по категориям выполняемых в них работ  в|

|                    |зависимости от затраты энергии следует производить|

|                    |в  соответствии  с   ведомственными   нормативными|

|                    |документами,   согласованными   в    установленном|

|                    |порядке, исходя из  категории  работ,  выполняемых|

|                    |50% и более работающих в соответствующем помещении|

|                    |                                                  |

|13.           Легкие|Виды деятельности с расходом энергии не более  150|

|физические    работы|ккал/ч (174 Вт).                                  |

|(категория I)       |                                                  |

|                    |                                                  |

|                    |Примечание. Легкие физические  работы  разделяются|

|                    |на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139|

|                    |Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121 - 150      |

|                    |ккал/ч (140 - 174 Вт)                             |

|                    |                                                  |

|                    |К категории Iа относятся работы, производимые сидя|

|                    |и   сопровождающиеся   незначительным   физическим|

|                    |напряжением (ряд профессий на предприятиях точного|

|                    |приборо- и  машиностроения,  на  часовом,  швейном|

|                    |производствах, в сфере управления и т.п.).        |

|                    |                                                  |

|                    |К  категории  Iб  относятся  работы,  производимые|

|                    |сидя,   стоя   или   связанные   с    ходьбой    и|

|                    |сопровождающиеся некоторым физическим  напряжением|

|                    |(ряд профессий в  полиграфической  промышленности,|

|                    |на  предприятиях  связи,  контролеры,    мастера в|

|                    |различных видах производства и т.п.)              |

|                    |                                                  |

|14. Средней  тяжести|Виды деятельности с расходом  энергии  в  пределах|

|физические    работы|151 - 250 ккал/ч (175 - 290 Вт).                  |

|(категория II)      |                                                  |

|                    |                                                  |

|                    |Примечание.  Средней  тяжести  физические   работы|

|                    |разделяют на категорию IIа - энергозатраты от  151|

|                    |до 200 ккал/ч (175 - 232 Вт)  и  категорию   IIб -|

|                    |энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233 - 290 Вт).|

|                    |                                                  |

|                    |К категории  IIа  относятся  работы,   связанные с|

|                    |постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1  кг)|

|                    |изделий или предметов в положении стоя или сидя  и|

|                    |требующие  определенного  физического   напряжения|

|                    |(ряд   профессий    в       механо-сборочных цехах|

|                    |машиностроительных                  предприятий, в|

|                    |прядильно-ткацком производстве и т.п.).           |

|                    |                                                  |

|                    |К категории  IIб  относятся  работы,   связанные с|

|                    |ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до  10|

|                    |кг   и   сопровождающиеся   умеренным   физическим|

|                    |напряжением  (ряд  профессий  в   механизированных|

|                    |литейных,   прокатных,   кузнечных,   термических,|

|                    |сварочных     цехах           машиностроительных и|

|                    |металлургических предприятий и т.п.)              |

|                    |                                                  |

|15.          Тяжелые|Виды деятельности с  расходом  энергии  более  250|

|физические    работы|ккал/ч (290 Вт).                                  |

|(категория III)     |                                                  |

|                    |                                                  |

|                    |Примечание.  К  категории  III  относятся  работы,|

|                    |связанные     с     постоянными     перемещениями,|

|                    |перемещением и переноской значительных  (свыше  10|

|                    |кг) тяжестей и требующие больших физических усилий|

|                    |(ряд профессий в кузнечных цехах с ручной  ковкой,|

|                    |литейных цехах с ручной набивкой и  заливкой  опок|

|                    |машиностроительных и металлургических  предприятий|

|                    |и т.п.)                                           |

|                    |                                                  |

|16. Вредное вещество|По ГОСТ 12.1.007-76                               |

|                    |                                                  |

|17.        Предельно|Концентрации,  которые   при   ежедневной   (кроме|

|допустимые          |выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой|

|концентрации   (ПДК)|продолжительности, но не более 41 ч  в   неделю, в|

|вредных  веществ   в|течение всего  рабочего  стажа  не  могут  вызвать|

|воздухе рабочей зоны|заболеваний или отклонений в  состоянии  здоровья,|

|                    |обнаруживаемых современными методами  исследований|

|                    |в процессе работы или  в  отдаленные  сроки  жизни|

|                    |настоящего и последующего поколений               |

|                    |                                                  |

|18. Зона дыхания    |Пространство  в  радиусе  до   50   см   от   лица|

|                    |работающего                                       |

+--------------------+--------------------------------------------------+

Приложение 2

(обязательное)

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны

+-----+------------------------+---------+---------+---------+----------+

|     | Наименование вещества  |Величина |Преимуще-|  Класс  |Особеннос-|

|     |                        |  ПДК,   |ственное |опасности|    ти    |

|     |                        |  мг/м3  |агрегат- |         | действия |

|     |                        |         |   ное   |         |    на    |

|     |                        |         |состояние|         | организм |

|     |                        |         |вусловиях|         |          |

|     |                        |         |производ-|         |          |

|     |                        |         |  ства   |         |          |

+-----+------------------------+---------+---------+---------+----------+

|1.   |Азота диоксид           |   2     |    п    |   III   |    0     |

|     |                        |         |         |         |          |

|2.   |Азота          оксиды (в|   5     |    п    |   III   |    0     |

|     |пересчете на NO2)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|3.   |Акриламид+              |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|4.   |Акриловый           эфир|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |этиленгликоля+          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|5.   |Акрилонитрил+           |   0,5   |    п    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|6.   |Акролеин                |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|7.   |бета-Аланин             |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|8.   |Алипур                  |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|9.   |Алкилдифенилоксиды      |  50     |   п+а   |   IV    |          |

|     |(алотерм-1)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|10.  |Алкоксициандифенилы     |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |CnH2n+1O/C12H8/CN,   где|         |         |         |          |

|     |n=1-8                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|11.  |Аллил-альфа-аллилоксика-|   0,03  |    п    |    I    |          |

|     |рбонилоксиакрилат       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|12.  |Аллиламин+              |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|13.  |Аллила хлорид+          |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|14.  |Аллилацетат+            |   2     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|15.  |Аллила цианид+          |   0,3   |    п    |   II    |    0     |

|     |                        |         |         |         |          |

|16.  |Аллилхлорформиат+       |   0,4   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|17.  |Альдегид изовалериановый|  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|18.  |Альдегид изомасляный+   |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|19.  |Альдегид кротоновый+    |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|20.  |Альдегид масляный+      |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|21.  |Альдегид пропионовый+   |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|22.  |Алюминат лантана        |   6     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |титанат кальция         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|23.  |Алюминий и его сплавы (в|   2     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |пересчете на алюминий)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|24.  |Алюминия гидроксид      |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|25.  |Алюминия магнид         |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|26.  |Алюминия нитрид         |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|27.  |Алюминия         окись с|   1  (по|    а    |   III   |          |

|     |примесью  до  20%  окиси|  Cr2O3) |         |         |          |

|     |трехвалентного     хрома|         |         |         |          |

|     |(катализатор ИМ-2201)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|28.  |Алюминия         оксид с|   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |примесью      свободного|         |         |         |          |

|     |диоксида кремния до  15%|         |         |         |          |

|     |и оксида железа  до  10%|         |         |         |          |

|     |(в     виде     аэрозоля|         |         |         |          |

|     |конденсации)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|29.  |Алюминия оксид  в  смеси|   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |со сплавом никеля до 15%|         |         |         |          |

|     |(электрокорунд)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|30.  |Алюминия         оксид с|   2     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |примесью        диоксида|         |         |         |          |

|     |кремния в виде  аэрозоля|         |         |         |          |

|     |конденсации             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|31.  |Алюминия  оксид  в  виде|   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |аэрозоля   дезинтеграции|         |         |         |          |

|     |(глинозем,              |         |         |         |          |

|     |электрокорунд,          |         |         |         |          |

|     |монокорунд)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|32.  |Амила бромид+           |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|33.  |Амилаза бактериальная   |   1     |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|34.  |Амилацетат              | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|35.  |Амиломизентерин         |   1     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|36.  |Амилоризин              |   1     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|37.  |Амилформиат+            |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|38.  |5,6-Амино-/2-п-аминофе- |   0,4   |    а    |   II    |          |

|     |нил/-бензимидазол       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|39.  |альфа-Аминоантрахинон   |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|40.  |п-Аминобензосульфамид   |   1     |    а    |   II    |          |

|     |(стрептоцид)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|41.  |2-/п-Аминобензолсульфа- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |мидо/-4,6-диметилпирими-|         |         |         |          |

|     |дин (сульфадимезин)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|42.  |2-/п-Аминобензолсульфа- |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |мидо/-3-метоксипиразин  |         |         |         |          |

|     |(сульфален)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|43.  |6-/п-Аминобензолсульфа- |   0,1   |    а    |    I    |          |

|     |мидо/-3-метоксипиридазин|         |         |         |          |

|     |(сульфапиридазин)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|44.  |4-/п-Аминобензолсульфа- |   0,1   |    а    |    I    |          |

|     |мидо/-метоксипиримидин  |         |         |         |          |

|     |(сульфамонометоксин)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|45.  |2-/п-Аминобензолсульфа- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |мидо/-тиазол            |         |         |         |          |

|     |(норсульфазол)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|46.  |2-/п-Аминобензолсульфа- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |мидо/5-этил-1,3,4-тиади-|         |         |         |          |

|     |зол (этазол)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|47.  |п-Аминобензолсульфацета-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |мид (сульфацил)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|48.  |п-Аминобензолсульфонил- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |гуанидин (сульгин)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|49.  |м-Аминобензотрифторид   |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|50.  |Аминокислоты, полученные|         |         |         |          |

|     |микробным синтезом:     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а) Аланин               |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) Аргинин              |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в) Аспарагиновая кислота|  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г) Валин                |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д) Гистидин             |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |е) Глицин               |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |ж) Глутаминовая кислота |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |з) Изолейцин            |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |и) Лейцин               |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |к) Лизин                |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |л) Метионин             |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |м) Оксипролин           |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |н) Пролин               |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |о) Серин                |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |п) Тирозин              |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |р) Треонин              |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |с) Триптофан            |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |т) Фенилаланин          |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |у) Цистеин              |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |ф) Цистин               |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|51.  |4-Аминометилбензолсуль- |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |фамида ацетат  (мафенида|         |         |         |          |

|     |ацетат)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|52.  |2-Амино-4-нитроанизол+  |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|53.  |5-Амино-8-окси-3,7-диб- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |ромнафтохинонимин       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|54.  |Аминопласты             |   6     |    а    |   IV    |   Ф, А   |

|     |(пресс-порошки)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|55.  |4-Амино-2,2,6,6-тетраме-|   3     |    п    |   III   |          |

|     |тилпиперидин            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|56.  |Аминофенол      (мета- и|   1     |    а    |   II    |          |

|     |пара-изомеры)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|57.  |Амины алифатические+    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а) C7-C9                |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) C15-C20              |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|58.  |Аммиак                  |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|59.  |Аммиачно-карбамидное    |  25     |   п+а   |   IV    |          |

|     |удобрение               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|60.  |Аммониевая          соль|   1     |    а    |   II    |          |

|     |2,4-дихлорфеноксиуксус- |         |         |         |          |

|     |ной кислоты (2,4-ДА)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|61.  |Аммония                 |  10     |    а    |   III   |          |

|     |диизопропилтиофосфат    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|62.  |Аммония кремнефторид (по|   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |F)                      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|63.  |Аммония роданид         |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|64.  |Аммония сульфамат       |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|65.  |Аммония тиосульфат      |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|66.  |Аммония хлорид          |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|67.  |Аммония хлорплатинат+   |   0,005 |    а    |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|68.  |Аммофос+ (смесь моно-  и|   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |диаммоний фосфатов)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|69.  |Ампициллин              |   0,1   |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|70.  |Ангидрид борный         |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|71.  |Ангидрид малеиновый+    |   1     |   п+а   |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|72.  |Ангидрид масляный+      |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|73.  |Ангидрид    метакриловой|   1     |    п    |   II    |          |

|     |кислоты+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|74.  |Ангидрид нафталевый+    |   2     |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|75.  |Ангидрид серный+        |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|76.  |Ангидрид сернистый+     |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|77.  |Ангидрид                |   0,7   |    а    |   II    |    А     |

|     |тетрагидрофталевый+     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|78.  |Ангидрид   тримеллитовой|   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|79.  |Ангидрид фосфорный+     |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|80.  |Ангидрид фталевый+      |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|81.  |Ангидрид хромовый+      |   0,01  |    а    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|82.  |Ангидрид хлорэндиковый  |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|83.  |п-Анизидин+             |   1     |    п    |   II    |          |

|     |(п-Аминоанизол)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|84.  |о-Анизидин+             |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|85.  |Анизол                  |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|86.  |Анилин+                 |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|87.  |Антибиотики       группы|   0,3   |    а    |   II    |    А     |

|     |цефалоспоринов          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|88.  |9,10-Антрахинон         |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|89.  |Армотерм+               |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |(дибензилтолуолы - смесь|         |         |         |          |

|     |изомеров)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|90.  |Аценафтен               |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|91.  |Ацетальдегид+           |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|92.  |Ацетальдегид    тетрамер|   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |(метальдегид)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|93.  |Ацетоацетанилид+ (анилин|   1     |    а    |   II    |          |

|     |ацетоуксусной кислоты)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|94.  |N-Ацетоксиизопропилкар- |   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |бамат (ацилат-1)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|95.  |N-Ацетоксиэтил-N-цианэ- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |тиланилин+              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|96.  |Ацетон                  | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|97.  |Ацетонитрил             |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|98.  |Ацетопропилацетат       |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|99.  |Ацетофенон+             |   5     |    п    |   III   |          |

|     |(метилфенилкетон)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|100. |Ацетоциангидрин+        |   0,9   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|101. |Аэросил,                |   1     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |модифицированный        |         |         |         |          |

|     |бутиловым        спиртом|         |         |         |          |

|     |(бутосил)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|102. |Аэросил,                |   1     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |модифицированный        |         |         |         |          |

|     |диметилдихлорсиланом    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|103. |Бальзам лесной марки А  |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|104. |Барий-алюминий-титанат  |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|105. |Барий-кальций-титанат   |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|106. |Барий-титанат-цирконат  |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|107. |Барит                   |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|108. |Бария алюминат          |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|109. |Бария алюмосиликат      |   1/0,5 |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|110. |Бария гидроксид+        |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|111. |Бария карбонат          |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|112. |Бария нитрат            |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|113. |Бария тетратитанат      |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|114. |Бария             фосфат|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |двузамещенный           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|115. |Бария фторид            |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|116. |Бария хлорид            |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|117. |Бациллихин           (по|   0,01  |    а    |    I    |    А     |

|     |бацитрацину)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|118. |Бациллы Турингиенсис    | 20 000  |    а    |   IV    |          |

|     |                        |клеток в |         |         |          |

|     |                        |  1 м3   |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|119. |Белкововитаминный       |   0,1   |    а    |   II    |    А     |

|     |концентрат (по белку)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|120. |Бензальдегид            |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|121. |Бензальхлорид           |   0,5   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|122. |Бензантрон              |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|123. |Бензила хлорид          |   0,5   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|124. |Бензила цианид+         |   0,8   |    п    |   II    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|125. |Бензиловый эфир уксусной|   5     |    п    |   III   |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|126. |Бензилпенициллин        |   0,1   |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|127. |Бензин    (растворитель,| 100     |    п    |   IV    |          |

|     |топливный)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|128. |Бензоат моноэтаноламина+|   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|129. |Бензоила хлорид         |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|130. |Бензоксазалон           |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|131. |Бензол+                 |  15/5   |    п    |   II    |    К     |

|     |                        |         |         |         |          |

|132. |Бензотриазол+ (ингибитор|   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |коррозии БТА)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|133. |Бензотрифторид          | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|134. |Бензотрихлорид          |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|135. |п-Бензохинон            |   0,05  |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|136. |Бенз(а)пирен            |  0,00015|    а    |    I    |    К     |

|     |                        |         |         |         |          |

|137. |Бентон-34               |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|138. |Бериллий           и его|   0,001 |    а    |    I    |   К, А   |

|     |соединения (в  пересчете|         |         |         |          |

|     |на Ве)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|139. |Бетанал                 |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|140. |Биовит               (по|   0,1   |    а    |   II    |    А     |

|     |хлортетрациклину)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|141. |Бис/10-дигидрофенарсази-|   0,02  |    а    |    I    |          |

|     |нил/оксид (п-оксид)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|142. |Бис-N1N'-гексаметиленмо-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |чевина (карбоксид)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|143. |1,1-Бис/оксиметил/-цик- |   5     |    а    |   III   |          |

|     |логексен-3              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|144. |Бис-/4-оксифенил/сульфид|   3     |   п+а   |   III   |          |

|     |(4,4-тиодифенил;        |         |         |         |          |

|     |4,4-дигидрооксифенилсу- |         |         |         |          |

|     |льфид)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|145. |Бис-/10-феноксарсинил/  |   0,02  |    а    |    I    |          |

|     |оксид+ (оксофин)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|146. |Бис-фосфит              |   3     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|147. |Бисфурфурилиденгексаме- |   0,2   |   п+а   |   II    |    А     |

|     |тилендиамин (бисфургин) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|148. |Бис-/хлорметил/-бензол  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|149. |1,2-Бис-/хлорметил/-3,4,|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |5,6,7,7-гексахлор-бицик-|         |         |         |          |

|     |ло-2,2,1-гептен-4,5+    |         |         |         |          |

|     |(алодан)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|150. |Бис-/хлорметил/-ксилол  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|151. |Бис-/хлорметил/-нафталин|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|152. |Бицикло-/2,2,1/-гептади-|   1     |    п    |   II    |          |

|     |ен-2,5 (норборнадиен)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|153. |2,3-Бицикло-/2,2,1/-геп-|   3     |    п    |   II    |          |

|     |тен (норборнен)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|154. |Боверин                 |   0,3   |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|155. |Бокситы                 |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|156. |Бора карбид             |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|157. |Бора нитрид кубический и|   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |гексагональный          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|158. |Бора фторид             |   1     |    п    |   II    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|159. |Боросодержащие     смеси|  10     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |(Роксбор-КС, Роксбор-МВ,|         |         |         |          |

|     |Роксбор-БЦ)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|160. |Бром+                   |   0,5   |    п    |   II    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|161. |Бромацетопропилацетат+  |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|162. |Бромбензантрон          |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|163. |Бромбензол              |   3     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|164. |2-Бромпентан+           |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|165. |Бромфенол+/орто-,       |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |параизомеры/            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|166. |N-/4-бром-3-хлорфенил/-N|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |-метокси-               |         |         |         |          |

|     |N-метилмочевина         |         |         |         |          |

|     |(малоран)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|167. |1,3-Бутадиен (дивинил)  | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|168. |Бутан                   | 300     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|169. |3-Бутено-бета-лактон    |   1     |    п    |   II    |          |

|     |(дикетен)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|170. |Бутила бромид+          |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|171. |Бутилакрилат            |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|172. |Бутиламид               |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |бензолсульфокислоты     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|173. |Бутила хлорид+          |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|174. |Бутилацетат             | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|175. |Бутилбензилфталат       |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|176  |Бутилбутират            |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|177. |Бутилизоцианат          |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|178. |Бутилметакрилат         |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|179. |Бутилнитрит             |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|180. |Бутиловый           эфир|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |2,4-дихлорфеноксиуксус- |         |         |         |          |

|     |ной  кислоты  (бутиловый|         |         |         |          |

|     |эфир 2,4-Д)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|181. |Бутиловый           эфир|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |2-фуранкарбоновой       |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|182. |Бутиловый           эфир|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |5-хлорметил-2-фуранкар- |         |         |         |          |

|     |боновой кислоты         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|183. |Бутиловый           эфир|   5     |    п    |   III   |          |

|     |этиленгликоля           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|184. |трет-Бутилперацетат     |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|185. |трет-Бутилпербензоат    |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|186. |2-Бутилтиобензтиазол    |   2     |    п    |   III   |          |

|     |(бутилкаптакс)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|187. |1,4-Бутиндиол           |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|188. |2-Бутокси-3,4-дигидропи-|  10     |    п    |   III   |          |

|     |ран (б-пиран)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|189. |Ванадий            и его|         |         |         |          |

|     |соединения:             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)  дым  оксида  ванадия|   0,1   |    а    |    I    |          |

|     |(V)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) пыль  оксида  ванадия|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |(III)                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в) пыль  оксида  ванадия|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |(V)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г) феррованадий         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д)                  пыль|   4     |    а    |   III   |          |

|     |ванадийсодержащих шлаков|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|190. |Винила хлорид           |   5/1   |    п    |    I    |    К     |

|     |                        |         |         |         |          |

|191. |Винилацетат             |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|192. |Винилацетилен           |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|193. |Винилбутиловый эфир     |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|194. |Винилиденхлорид         |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |(1,1-дихлорэтилен)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|195. |Винилоксиэтилметакрилат |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|196. |2-/5-винил-2-пиридил/1,3|   2     |    а    |   III   |          |

|     |-                       |         |         |         |          |

|     |бисдиметиламинопропан+  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|197. |2-Винилпиридин+         |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|198. |N-Винилпирролидон+      |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|199. |Винилтолуол             |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|200. |Вискоза-77              |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|201. |Висмут       и       его|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |неорганические          |         |         |         |          |

|     |соединения              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|202  |Водорода бромид         |   2     |    п    |   II    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|203. |Водорода хлорид         |   5     |    п    |   II    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|204. |Водорода цианид         |   0,3   |    п    |    I    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|205. |Водород    мышьяковистый|   0,1   |    п    |    I    |    О     |

|     |(арсин)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|206. |Водород      фосфористый|   0,1   |    п    |    I    |    О     |

|     |(фосфин)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|207. |Водород   фтористый   (в| 0,5/0,1 |    п    |    I    |    О     |

|     |пересчете на F)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|208. |Возгоны  каменноугольных|         |         |         |          |

|     |смол и пеков при среднем|         |         |         |          |

|     |содержании         в них|         |         |         |          |

|     |бенз(а)пирена:          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |менее 0,075%            |   0,2   |    п    |   II    |    К     |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |0,075-0,15%             |   0,1   |    п    |    I    |    К     |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |от 0,15 до 0,3%         |   0,05  |    п    |    I    |    К     |

|     |                        |         |         |         |          |

|209. |Вольфрам,      вольфрама|   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |карбид и силицид        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|210. |Вольфрама      сульфид и|   6     |    а    |   III   |          |

|     |дисульфид               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|211. |Вольфрамокобальтовые    |   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |сплавы с примесью алмаза|         |         |         |          |

|     |до 5%                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|212. |Вулканизационные    газы|   0,5   |    п    |   III   |          |

|     |шинного     производства|         |         |         |          |

|     |(резины на основе СКИ-3,|         |         |         |          |

|     |СКД, СКС-30, АРКМ-15) по|         |         |         |          |

|     |суммарному    содержанию|         |         |         |          |

|     |аминосоединений        в|         |         |         |          |

|     |воздухе                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|213. |Галантамин+             |   0,05  |   п+а   |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|214. |Галлия оксид            |   3     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|215. |Гексабромбензол         |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|216. |Гексаметилдисилазан     |   2     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|217. |Гексаметилендиамин      |   0,1   |    п    |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|218. |Гексаметилендиизоцианат+|   0,05  |    п    |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|219. |Гексаметиленимин+       |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|220. |Гексаметиленимина       |   3     |    а    |   III   |          |

|     |метанитробензоат        |         |         |         |          |

|     |(ингибитор коррозии Г-2)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|221. |Гексан                  | 300     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|222. |Гексафторбензол         |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|223. |Гексафторпропилен       |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|224. |Гексахлорацетон         |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|225. |Гексахлорбензол+        |   0,9   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|226. |1,2,3,4,7,7-Гексахлорби-|   0,1   |   п+а   |    I    |          |

|     |цикло-/2,2,1/-гептен-5,6|         |         |         |          |

|     |-бис-оксиметиленсульфит+|         |         |         |          |

|     |(тиодан)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|227. |Гексахлорбутадиен+      |   0,005 |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|228. |1,2,3,4,10,10-Гексахлор-|   0,01  |   п+а   |    I    |          |

|     |1,4,4а,5,8,8а-          |         |         |         |          |

|     |гексагидро-1,4-эндо,    |         |         |         |          |

|     |экзо-5,8-диметанонафта- |         |         |         |          |

|     |лин+ (альдрин)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|229. |Гексахлорпараксилол+    |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|230. |Гексахлорциклогексан+   |   0,1   |   п+а   |    I    |    А     |

|     |(гексахлоран)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|231. |гамма-Гексахлорциклогек-|   0,05  |   п+а   |    I    |    А     |

|     |сан+ (гамма-гексахлоран)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|232. |Гексахлорциклопентадиен+|   0,01  |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|233. |1,2,3,4,10,10-Гексахлор-|   0,01  |   п+а   |    I    |          |

|     |6,7-эпокси-1,4,5,8-диэн-|         |         |         |          |

|     |дометилен-1,4,4а,5,6,7, |         |         |         |          |

|     |8,8а-октагидронафталин  |         |         |         |          |

|     |(дильдрин)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|234. |Гексила бромид          |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|235. |1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-|   0,01  |    п    |    I    |          |

|     |4,7-эндометилен-3а,4,7, |         |         |         |          |

|     |7а-тетрагидроинден      |         |         |         |          |

|     |(гептахлор)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|236. |Гептиловый          эфир|   1     |    п    |   II    |          |

|     |акриловой кислоты       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|237. |Германий                |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|238. |Германий                |   1     |    а    |   II    |          |

|     |четыреххлористый      (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на германий)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|239. |Германия гидрид         |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|240. |Германия оксид          |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|241. |Гигромицин Б+           |   0,001 |    а    |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|242. |Гидразин           и его|   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |производные+            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|243. |Гидроксид               |   0,02  |    а    |    I    |          |

|     |трициклогексилолова+    |         |         |         |          |

|     |(пликтран)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|244. |бета-Гидрооксиэтилмерка-|   1     |    п    |   II    |          |

|     |птан                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|245. |Гидроперекись           |   1     |    п    |   II    |          |

|     |изопропилбензола+       |         |         |         |          |

|     |(гидроперекись кумола)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|246. |Гидроперекись третичного|   5     |    п    |   III   |          |

|     |амила+                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|247. |Гидроперекись третичного|   5     |    п    |   III   |          |

|     |бутила+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|248. |Гидротерфенил           |   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|249. |Гидрохлорид гамма-амино-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |бета-фенилмасляной      |         |         |         |          |

|     |кислоты (фенибут)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|250. |Глифтор                 |   0,05  |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|251. |Глутаровый диальдегид   |   5     |    п    |   III   |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|252. |Глюкавамарин            |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|253. |Глюкоэндомикопсин       |   1     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|254. |Датолитовый концентрат  |   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|255. |Дезоксипеганин-гидрохло-|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |рид+                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|256. |Дезоксон-3 (по  уксусной|   1     |    п    |   II    |          |

|     |кислоте)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|257. |Декабромдифенилоксид    |   3     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|258. |Декагидронафталин       | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |(декалин)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|259. |Денацил+                |   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|260. |Дефолианты "УДМ-П", "С",|  10     |    а    |   III   |          |

|     |"МН"                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|261. |Диалкилфталат (ДАФ-56)  |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|262. |Диаллиламин+            |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|263. |Диаллилизофталат        |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|264. |Диаллилфталат           |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|265. |Диаминодифенилоксид     |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|266. |4,4-Диаминодифенилсуль- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |фид                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|267. |1,4-Диаминодифенилсуль- |   5     |    а    |   III   |          |

|     |фон                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|268. |4,4-Диаминодициклогекси-|   2     |    п    |   III   |          |

|     |лметан (диамин)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|269. |Диангидрид              |   5     |    а    |   III   |    А     |

|     |динафтилгексакарбоновой |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|270. |Диангидрид              |   1     |    а    |   II    |    А     |

|     |1,4,5,8-нафталинтетрака-|         |         |         |          |

|     |рбоновой кислоты        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|271. |Диангидрид              |   5     |    а    |   III   |          |

|     |пиромеллитовой кислоты  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|272. |Диборан                 |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|273. |Диборид        магния (в|   1     |    а    |   III   |          |

|     |пересчете на бор)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|274. |Диборид титана-хрома  (в|   1     |    а    |   III   |          |

|     |пересчете на бор)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|275. |Дибромбензатрон         |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|276. |1,2-Дибромпропан        |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|277. |Дибутиладипинат+        |   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|278. |Дибутилкетон+           |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|279. |Ди-трет-бутилперекись   | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|280. |Дибутилсебацинат        |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|281. |Дибутилфенилфосфат+     |   0,1   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|282. |Дибутилфталат           |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|283. |2,5-Дивинилпиридин+     |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|284. |Дигидрат перфторацетона+|   2     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|285. |6,15-Дигидро-5,9,14,18- |   5     |    а    |   III   |          |

|     |антразинтетрон          |         |         |         |          |

|     |(индантрон)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|286. |бета-Дигидрогептахлор   |   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |(дилор)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|287. |2,3-Дигидро-5-карбоксиа-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |нилид-6-метил-1,4-окса- |         |         |         |          |

|     |тиин+ (витавакс)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|288. |2,2-Дигидрокси-3,3,5,5, |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |6,6-                    |         |         |         |          |

|     |гексахлордифенилметан+  |         |         |         |          |

|     |(гексахлорофен)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|289. |1,1-Дигидроперфторамило-|  30     |    п    |   IV    |          |

|     |вый    эфир    акриловой|         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|290. |1,1-Дигидроперфторгепти-|  30     |    п    |   IV    |          |

|     |ловый   эфир   акриловой|         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|291. |N,N-Ди-1,4-диметилпентил|   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |-        п-фенилендиамин|         |         |         |          |

|     |(Сантофлекс-77)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|292. |Дидодецилфталат         |   1     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|293. |Диизобутилфталат        |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|294. |Диизопропананоламин+    |   1     |   п+а   |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|295. |Диизопропиламин+        |   5     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|296. |Диизопропилбензол (смесь|  50     |    п    |   IV    |          |

|     |м- и п-изомеров)+       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|297. |Диизопропиловый эфир    | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|298. |0,0-Диизопропилфосфит   |   4     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|299. |Дикрезиловый        эфир|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |N-метилкарбаминовой     |         |         |         |          |

|     |кислоты (дикрезил)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|300. |Дикумилметан+           |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|301. |Димер метилцианкарбамата|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|302. |Димер                   |  10     |    п    |   III   |          |

|     |метилциклопентадиена    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|303. |Ди-/метакрилоксиэтил/-  |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |метилфосонат            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|304. |Диметиламин+            |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|305. |Диметиламинная      соль|   1     |    а    |   II    |          |

|     |2-метокси-3,6-дихлорбен-|         |         |         |          |

|     |зойной кислоты (дианат) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|306. |/N/3-Диметиламинопропил/|   0,3   |    а    |   II    |    А     |

|     |-3-хлорфенотиазин/хлор- |         |         |         |          |

|     |гидрат+ (аминазин)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|307. |Диметиламинопропионитрил|  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|308. |2-/Диметиламиноэтил/5-  |   1     |    а    |   II    |          |

|     |винилпиридин+           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|309. |Диметиланилин+          |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|310. |0,0-Диметил-S-2-ацетил- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |аминоэтилдитиофосфат+   |         |         |         |          |

|     |(амифос)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|311. |Диметилбензиламин       |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|312. |0,0-Диметил-S/1,2-бис-  |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |карбоэтоксиэтил/дитио-  |         |         |         |          |

|     |фосфат+ (карбофос)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|313. |3,3-Диметилбутан-2-он   |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |(Пинаколин)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|314. |Диметилвинилкарбинол+   |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|315. |Диметилвинилэтинилкарби-|   0,05  |    п    |    I    |          |

|     |нол                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|316. |Диметилвинилэтинил-п-ок-|   0,6   |   п+а   |   II    |          |

|     |сифенилметан            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|317. |Ди-/3-метилгексил/      |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |фталат                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|318. |0,0-Диметил-0-/1,2-диб- |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |ром-2,2,дихлорэтил/фос- |         |         |         |          |

|     |фат+ (дибром)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|319. |4,4-Диметилдиоксан-1,3  |   3     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|320. |4,4-Диметилдиоксан-1,4  |  10     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|321. |Диметилдипропилентриамин|   1     |    п    |   II    |          |

|     |+                       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|322. |N,N-Диметил-2,2-дифени- |   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |лацетамид               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|323. |0,0-Диметил-0-/2,5-дих- |   0,5   |   п+а   |   II    |    А     |

|     |лор-4-бромфенил/-тиофос-|         |         |         |          |

|     |фат (бромофос)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|324. |0,0-Диметил-2,2-        |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |дихлорвинилфосфат+      |         |         |         |          |

|     |(ДДВФ)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|325. |0,0-Диметил-0-/2,5-ди-  |   0,5   |   п+а   |   II    |    А     |

|     |хлор-4-йодофенил/тиофос-|         |         |         |          |

|     |фат (йодофенфос)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|326. |2,6-Диметил-3,5-диэток- |   2     |    а    |   III   |          |

|     |сикарбонил-1,4-дигидро- |         |         |         |          |

|     |пиридин (дилудин)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|327. |0,0-Диметил-S-/карбэток-|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |симетил/тиофосфат+      |         |         |         |          |

|     |(метилацетофос)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|328. |0,0-Диметил-S-/N-метил- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |карбамидометил/дитиофос-|         |         |         |          |

|     |фат (фосфамид, рогор)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|329. |0,0-Диметил-S-/N-метил-N|   0,5   |   п+а   |    I    |          |

|     |-формилкарбамоилметил/- |         |         |         |          |

|     |дитиофосфат+ (антио)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|330. |0,0-Диметил-/4-нитро-3- |   0,1   |   п+а   |    I    |          |

|     |метилфенил/тиофосфат+   |         |         |         |          |

|     |(метилнитрофос)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|331. |0,0-Диметил-0-/4-       |   0,1   |   п+а   |    I    |          |

|     |нитрофенил/тиофосфат+   |         |         |         |          |

|     |(метафос)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|332. |0,0-Диметил-/1-окси-2,2,|   0,5   |   п+а   |   II    |    А     |

|     |2-                      |         |         |         |          |

|     |трихлорэтил/фосфонат+   |         |         |         |          |

|     |(хлорофос)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|333. |Диметилпропандиамин+    |   2     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|334. |Диметилсебацинат        |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|335. |Диметилсульфат+         |   0,1   |    п    |    I    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|336. |Диметилсульфид+         |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|337. |Диметилсульфоксид       |  20     |   п+а   |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|338. |Диметилтерефталат       |   0,1   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|339. |3,5-Диметил-1,2,3,5-тет-|   2     |    а    |   III   |          |

|     |рагидротиадиазинтион-2  |         |         |         |          |

|     |(тиазон)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|340. |0,0-Диметил-0-/2,4,5-   |   0,3   |   п+а   |   II    |    А     |

|     |трихлорфенил/-тиофосфат |         |         |         |          |

|     |(тролен)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|341. |2,6-Диметилфенол+       |   2     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|342. |Диметилформамид+        |  10     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|343. |Диметилфосфит+          |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|344. |Диметилфталат           |   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|345. |0,0-Диметил-S-/фталими- |   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |дометил/-дитиофосфат    |         |         |         |          |

|     |(фталофос)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|346. |Диметилхлортиофосфат    |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|347. |N,N-Диметил-N'-хлорфени-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |лгуанидин+ (ФДН)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|348. |Диметилцианамид+        |   0,5   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|349. |0,0-Диметил-0-/4-       |   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |цианофенил/тиофосфат    |         |         |         |          |

|     |(цианокс)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|350. |Диметилциклогексиламин+ |   3     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|351. |Диметилэтаноламин+      |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|352. |0,0-Диметил-S-Этилмерка-|   0,1   |   п+а   |    I    |          |

|     |птоэтилдитиофосфат+     |         |         |         |          |

|     |(М-81, экатин)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|353. |2,6-Диметокси-4-/п-ами- |   0,1   |    а    |    I    |          |

|     |нобензосульфамидо/пири- |         |         |         |          |

|     |мидин (сульфадиметоксин)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|354. |1,2-Диметоксиэтан       |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|355. |Динил                   |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|356. |Динитрил      адипиновой|  10     |    а    |   IV    |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|357. |Динитрил                |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |перфторадипиновой       |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|358. |Динитрил                |   0,05  |    п    |    I    |          |

|     |перфторглютаровой       |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|359. |2,4-Динитроанилин       |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|360. |Динитробензол+          |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|361. |2,4-Динитро-2-вторбутил-|   0,05  |   п+а   |    I    |          |

|     |фенол+ (диносеб)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|362. |Динитроданбензол+       |   2     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|363. |2,6-Динитро-N,N-дипропил|   3     |   п+а   |   III   |          |

|     |-4-трифторметиланилин+  |         |         |         |          |

|     |(трефлан)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|364. |4,6-Динитро-2-изопропил-|   0,05  |   п+а   |    I    |          |

|     |фенол+                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|365. |Динитро-о-крезол+       |   0,05  |   п+а   |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|366. |2,4-Динитро-6-/2-октил/ |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |фенилкротонат (каратан) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|367. |Динитронафталин         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|368. |Динитротолуол+          |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|369. |Динитрофенол+           |   0,05  |   п+а   |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|370. |2,4-Динитрохлорбензол+  |   0,05  |   п+а   |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|371. |3,5-Динитро-4-хлорбензо-|   0,05  |   п+а   |    I    |    А     |

|     |трифторид+              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|372. |Динонилфталат           |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|373. |Диоксан-1,4+    (диоксид|  10     |    п    |   III   |          |

|     |диэтилена)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|374. |Диоктилсебацинат        |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|375. |Диприн                  |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |                        |   (по   |         |         |          |

|     |                        |  белку) |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|376. |Ди-н-пропиламин+        |   2     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|377. |Диспергатор НФ          |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|378. |Дистенсиллиманит        |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|379. |Дисульфан               |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|380. |4,4-Дитио-/бисфенилмале-|   5     |    а    |   III   |          |

|     |имид/                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|381. |Дитолилметан+           |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|382. |Дифенила           оксид|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |хлорированный+          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|383. |2-/Дифенилацетил/-      |   0,01  |    а    |    I    |          |

|     |индандион-1,3 (ратиндан,|         |         |         |          |

|     |дифенацил)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|384. |4,4-Дифенилметандиизоци-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |анат+                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|385. |Дифенилоксид            |   5     |    п    |   III   |    А     |

|     |(дифениловый эфир)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|386. |0,0-Дифенил-1-окси-2,2,2|   1     |    а    |   II    |          |

|     |-                       |         |         |         |          |

|     |трихлорэтилфосфонат     |         |         |         |          |

|     |(оксифосфонат)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|387. |Дифенилолпропан         |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|388. |Дифенилы хлорированные+ |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|389. |Дифтордихлорэтилен      |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|390. |1,1-Дифтор-2,2-дихлорэ- | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |тилметиловый        эфир|         |         |         |          |

|     |(ингалан)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|391. |Дифтортетрахлорацетон+  |   2     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|392. |Дифторхлорбромметан     |1000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 12В1)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|393. |Дифторхлорметан   (фреон|3000     |    п    |   IV    |          |

|     |22)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|394. |Дифторхлорэтан    (фреон|3000     |    п    |   IV    |          |

|     |142)                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|395. |Дифторэтан (фреон 152)  |3000     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|396. |N,N-Дифурфураль-п-фени- |   2     |   п+а   |   II    |    А     |

|     |лендиамин+              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|397. |Дифурфурилиденацетон+   |  10     |   п+а   |   III   |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|398. |Дихлоральмочевина       |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|399. |Дихлорангидрид          |   0,5   |    а    |   II    |    А     |

|     |2,6-нафталиндикарбоновой|         |         |         |          |

|     |кислоты+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|400. |Дихлорангидрид          |   1     |    а    |   II    |    А     |

|     |2,3,5,6-тетрахлортереф- |         |         |         |          |

|     |талевой кислоты+        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|401. |3,4-Дихлоранилин+       |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|402. |1,3-Дихлорацетон+       |   0,05  |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|403. |Дихлорбензол+           |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|404. |3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,|   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |1)-                     |         |         |         |          |

|     |гепт-5-ен-2-спиро/2,4,5-|         |         |         |          |

|     |дихлор-4-циклопентан-1,3|         |         |         |          |

|     |- дион)/ (ЭФ-2)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|405. |2,3-Дихлорбутадиен-1,3+ |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|406. |1,3-Дихлорбутен-2+      |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|407. |1,4-Дихлорбутен-2+      |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|408. |3,4-Дихлорбутен-1+      |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|409. |Дихлоргидрин            |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|410. |4,4-Дихлордифенилсульфон|  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|411. |п-Дихлордифенилтрихлорэ-|   0,1   |   п+а   |    I    |          |

|     |тан (ДДТ)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|412. |Дихлордифторметан (фреон|3000     |    п    |   IV    |          |

|     |12)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|413. |2,3-Дихлор-5            |   0,05  |   п+а   |    I    |          |

|     |(дихлорметилен-2-цикло- |         |         |         |          |

|     |пентенон-1,4-дион)+     |         |         |         |          |

|     |(дикетон)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|414. |бета,                   |   2     |    п    |   III   |          |

|     |бета'-Дихлордиэтиловый  |         |         |         |          |

|     |эфир+ (хлорекс)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|415. |1,2-Дихлоризобутан      |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|416. |1,3-Дихлоризобутилен+   |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|417. |3,3-Дихлоризобутилен+   |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |(симметричный изомер)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|418. |3,3-Дихлорметилоксацик- |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |лобутан+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|419. |2,3-Дихлор-1,4-нафтахи- |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |нон (дихлор)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|420. |3,4-Дихлорнитробензол+  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|421. |1,2-Дихлорпропан        |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|422. |1,3-Дихлорпропилен      |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|423. |2,3-Дихлорпропилен      |   3     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|424. |3,4-Дихлорпропионанилид |   0,1   |    а    |    I    |          |

|     |(пропанид)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|425. |Дихлорстирол            |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|426. |Дихлортетрафторэтан     |3000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 114)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|427. |2,4-Дихлортолуол+       |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|428. |0-2,4-Дихлорфенил-N-изо-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |пропиламидохлорметилти- |         |         |         |          |

|     |офосфонат+ (изофос-2)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|429. |3,4-Дихлорфенилизоцианат|   0,3   |    п    |   II    |    А     |

|     |+                       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|430. |Дихлорфенилтрихлорсилан |   1     |    п    |   II    |          |

|     |(по НCl)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|431. |альфа,                  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |альфа-Дихлор-альфа-фтор-|         |         |         |          |

|     |толуол+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|432. |Дихлорфторэтан    (фреон|1000     |    п    |   IV    |          |

|     |141)                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|433. |Дихлорэтан+             |  10     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|434. |Ди-бета-хлорэтиловый    |   0,6   |   п+а   |   II    |          |

|     |эфир     финилфосфоновой|         |         |         |          |

|     |кислоты+ (винифос)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|435. |Дициклобутилиден+       |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|436. |Дициклогексиламина      |   1     |    а    |   II    |          |

|     |малорастворимая    соль+|         |         |         |          |

|     |(ингибитор      коррозии|         |         |         |          |

|     |МСДА-11)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|437. |Дициклогексиламина      |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |нитрит        (ингибитор|         |         |         |          |

|     |коррозии НДА)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|438. |Дициклопентадиен+       |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|439. |Диэтаноламин+           |   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|440. |N,N-Диэтил-С6-8         |   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |алкилоксамат (оксамат)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|441. |Диэтиламин+             |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|442. |бета-Диэтиламиноэтилмер-|   1     |    п    |   II    |          |

|     |каптан+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|443. |Диэтиламинэтилметакрилат| 800     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|444. |Диэтилбензол            |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|445. |Ди-(2-этилгексил)-фенил-|   1     |    п    |   II    |          |

|     |фосфат+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|446. |Ди-(2-этилгексил)-фталат|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|447. |N,N-Диэтил-N,N-дифенил- |   2     |    а    |   III   |          |

|     |тиурамдисульфид  (тиурам|         |         |         |          |

|     |ЭФ)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|448. |Диэтилендиамина адипинат|   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|449. |Диэтиленгликоль         |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|450. |0,0-Диэтил-0-(2-изопро- |   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |пил-4-метил-8-пиримидил)|         |         |         |          |

|     |тиофосфат+ (базудин)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|451. |Диэтилмалеинат+         |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|452. |0,0-Диэтил-0-(4-нитрофе-|   0,05  |    а    |    I    |          |

|     |нил)-тиофосфат+         |         |         |         |          |

|     |(тиофос)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|453. |Диэтилперфторадипинат+  |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|454. |Диэтилперфторглютарат+  |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|455. |Диэтиловый эфир         | 300     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|456. |Диэтилртуть             |   0,005 |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|457. |Диэтилтеллурид          |   0,0005|    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|458. |0,0-Диэтилтиофосфорил-0-|   0,1   |   п+а   |   II    |          |

|     |/-альфа-цианбензальдок- |         |         |         |          |

|     |сим/ (валексон)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|459. |Диэтилфталат            |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|460. |0,0-Диэтил-S-/6-хлорбен-|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |зоксазонлин-3-метил/-ди-|         |         |         |          |

|     |тиофосфат (фозалон)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|461. |Диэтилхлортиофосфат     |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|462. |Диэтилэтаноламин+       |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|463. |Диэтилэтаноламинная соль|   5     |    а    |   III   |          |

|     |2-хлорид-N-(4-метокси-6-|         |         |         |          |

|     |метил                   |         |         |         |          |

|     |1,3,5-триазин-2-ил)     |         |         |         |          |

|     |аминокарбонилбензолсуль-|         |         |         |          |

|     |фамид (хардин)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|464. |Додецилгуанидинацетат   |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |(мельпрекс, карпен)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|465. |Додецилмеркаптан        |   5     |    п    |   III   |          |

|     |третичный               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|466. |Доломит                 |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|467. |Дрожжи  кормовые  сухие,|   0,3   |    а    |   II    |    А     |

|     |выращенные            на|         |         |         |          |

|     |послеспиртовой барде    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|468. |Дрожжи                  |  500    |    а    |   II    |          |

|     |углеводородокисляющие   |клеток в |         |         |          |

|     |(штаммы ВСБ-542, ВСБ-542|  1 м3   |         |         |          |

|     |"в",  ВСБ-779,  ВСБ-777,|         |         |         |          |

|     |ВСБ-774, ВСБ-640)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|469. |Дунитоперидотитовые     |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |пески                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|470. |Железа пентакарбонил+   |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|471. |Железный агломерат      |   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|472. |Железорудные окатыши    |   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|473. |Зола горючих сланцев    |   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|474. |Известняк               |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|475. |Изоамила бромид+        |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|476. |Изобутилен              | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|477. |Изобутилена хлорид+     |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|478. |Изобутилметакрилат      |  40     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|479. |Изобутинилкарбинол+     |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|480. |Изопрен                 |  40     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|481. |Изопрена олигомеры      |  15     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|482. |Изопропенилацетилен     |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|483. |Изопропиламин+          |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|484. |Изопропиламинодифенил-  |   2     |    а    |   II    |          |

|     |амин                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|485. |0,0-Изопропил-S-бензил- |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |тиофосфат (китацин, ри- |         |         |         |          |

|     |цид II)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|486. |Изопропилбензол (кумол) |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|487. |Изопропилиденацетон+    |   1     |    п    |   III   |          |

|     |(мезитила оксид)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|488. |Изопропилнитрат         |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|489. |Изопропилнитрит         |   1     |    п    |   II    |    О     |

|     |                        |         |         |         |          |

|490. |Изопропил-м-терфенил    |   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|491. |Изопропил-N-фенилкарба- |   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |мат (ИФК)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|492. |Изопропилхлоркарбонат   |   0,1   |    п    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|493. |Изопропил-N-3-хлорфенил-|   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |карбамат (ИФК-хлор)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|494. |3-Изоциантолуол+        |   0,1   |    п    |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|495. |Индия оксид             |   4     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|496. |Иод+                    |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|497. |1-Иодгептафторпропан    |1000     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|498. |Иттрия оксид            |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|499. |Кадмий       и       его|0,05/0,01|    а    |    I    |          |

|     |неорганические          |         |         |         |          |

|     |соединения              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|500. |Кадмия стеарат          |   0,1   |    а    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|501. |Калиевая            соль|   5     |    а    |   III   |          |

|     |4-амино-3,5,6-трихлорпи-|         |         |         |          |

|     |колиновой кислоты       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|502. |Калий                   |   4     |    а    |   III   |          |

|     |железистосинеродистый   |         |         |         |          |

|     |(желтая кровяная соль)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|503. |Калий                   |   4     |    а    |   III   |          |

|     |железистосинеродистый   |         |         |         |          |

|     |(красная кровяная соль) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|504. |Калий    кремнефтористый|   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |(по F)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|505. |Калийная магнезия       |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|506. |Калия карбонат          |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|507. |Калия        ксантогенат|  10     |    а    |   III   |          |

|     |бутиловый+              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|508. |Калия        ксантогенат|   1     |    а    |   II    |          |

|     |изоамиловый+            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|509. |Калия        ксантогенат|   1     |    а    |   II    |          |

|     |изобутиловый+           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|510. |Калия        ксантогенат|   1     |    а    |   II    |          |

|     |изопропиловый+          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|511. |Калия        ксантогенат|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |этиловый+               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|512. |Калия нитрат            |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|513. |Калия сульфат           |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|514. |Калия хлорид            |   5     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|515. |Кальций  алюмохромфосфат|   0,01  |    а    |    I    |          |

|     |(в пересчете на CrO3)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|516. |Кальций никельхромфосфат|   0,005 |    а    |    I    |          |

|     |(по Ni)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|517. |Камфора                 |   3     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|518. |Капролактам             |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|519. |Капрон                  |   5     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|520. |Карбамид (мочевина)     |  10     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|521. |Карбокромен             |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |(интенкордин, интенсаин)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|522. |2-пара-о-Карбоксибенза- |   1     |    а    |   II    |          |

|     |мидобензолсульфамидотиа-|         |         |         |          |

|     |зол (фталазол)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|523. |Карбоксиметилцеллюлозы  |  10     |    а    |   III   |          |

|     |натриевая соль          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|524. |Карбонат                |   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |4,4-диаминодициклогекси-|         |         |         |          |

|     |лметана       (ингибитор|         |         |         |          |

|     |коррозии В-30)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|525. |Карбонат тройной        |   1/0,5 |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|526. |Катализатор             |   0,01  |    а    |    I    |          |

|     |меднохромбариевый     (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на CrO3)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|527. |Керамика                |   2     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|528. |Керосин (в пересчете  на| 300     |    п    |   IV    |          |

|     |С)                      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|529. |Кислота акриловая       |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|530. |Кислота                 |   3     |    а    |   III   |          |

|     |4,4-азобензолдикарбоно- |         |         |         |          |

|     |вая                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|531. |Кислота азотная+        |   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|532. |Кислота адипиновая      |   4     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|533. |Кислота                 |   8     |    а    |   III   |          |

|     |аминопеларгоновая       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|534. |Кислота                 |   0,4   |    а    |   II    |    А     |

|     |6-аминопенициллановая+  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|535. |Кислота аминоэнантовая  |   8     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|536. |Кислота                 |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |ацетилсалициловая       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|537. |Кислота борная          |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|538. |Кислота валериановая    |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|539. |Кислота                 |  10     |    а    |   III   |          |

|     |1,10-декандикарбоновая  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|540. |Кислота            бета,|   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |бета-диметилакриловая   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|541. |Кислота                 |   1     |    а    |   II    |          |

|     |3,5-динитро-4-хлорбен-  |         |         |         |          |

|     |зойная                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|542. |Кислота           альфа,|  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |альфа-Дихлорпропионовая |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|543. |Кислота           альфа,|   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |альфа-дихлор-бета-форми-|         |         |         |          |

|     |лакриловая      (кислота|         |         |         |          |

|     |мукохлорная)+           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|544. |Кислота изофталевая+    |   0,2   |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|545. |Кислота капроновая      |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|546. |Кислота       кремниевая|   1     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |(коллоидный раствор,  по|         |         |         |          |

|     |сухому остатку)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|547. |Кислота       кремниевая|         |         |         |          |

|     |(коллоидный раствор,  по|         |         |         |          |

|     |сухому остатку) в смеси:|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а) с плавленным  кварцем|   1     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |(кварцевым стеклом)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) с цирконом           |   2     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|548. |Кислота масляная        |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|549. |Кислота метакриловая    |  10     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|550. |Кислота   2-метокси-3,6-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |дихлорбензойная+        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|551. |Кислота                 |   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |альфа-монохлорпропионо- |         |         |         |          |

|     |вая+                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|552. |Кислота                 |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |монохлоруксусная+       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|553. |Кислота муравьиная+     |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|554. |Кислота                 |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |2,6-нафталиндикарбоновая|         |         |         |          |

|     |+                       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|555. |Кислота                 |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |1,4,5,8-нафталинтетрака-|         |         |         |          |

|     |рбоновая+               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|556. |Кислота 2-нафтойная     |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|557. |Кислота никотиновая     |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|558. |Кислота                 |   2     |    а    |   III   |          |

|     |нитрилотриметиленфосфо- |         |         |         |          |

|     |новая                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|559. |Кислота п-нитробензойная|   2     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|560. |Кислота                 |   1     |    а    |   II    |          |

|     |2-окси-3,6-дихлорбензой-|         |         |         |          |

|     |ная+                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|561. |Кислота                 |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |бета-окси-нафтойная     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|562. |Кислота                 |   2     |    а    |   III   |          |

|     |1-оксиэтилидендифосфоно-|         |         |         |          |

|     |вая                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|563. |Кислота                 |   2     |    п    |   III   |          |

|     |пентафторпропионовая    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|564. |Кислота пропионовая     |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|565. |Кислота себациновая     |   4     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|566. |Кислота серная+         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|567. |Кислота терефталевая    |   0,1   |   п+а   |    I    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|568. |Кислота тиогликолевая+  |   0,1   |   п+а   |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|569. |Кислота тримеллитовая   |   0,05  |    а    |    I    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|570. |Кислота трифторуксусная+|   2     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|571. |Кислота                 |   2     |    а    |   III   |          |

|     |3,5,6-трихлор-4-аминопи-|         |         |         |          |

|     |колиновая   (тордон-22К,|         |         |         |          |

|     |хлорамп)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|572. |Кислота  альфа,   альфа,|  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |бета-трихлорпропионовая |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|573. |Кислота трихлоруксусная+|   5     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|574. |Кислота уксусная+       |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|575. |Кислота феноксиуксусная+|   1     |    а    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|576. |Кислота                 |   1     |    а    |   II    |          |

|     |4-хлорбензофенон-2-кар- |         |         |         |          |

|     |боновая                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|577. |Кислота хлорпеларгоновая|   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|578. |Кислота хлорпропионовая |   5     |    п    |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|579. |Кислота дихлоруксусная  |   4     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|580. |Кислота хризантемовая   |  10     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|581. |Кофеин-бензоат натрия (в|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |пересчете   на    кофеин|         |         |         |          |

|     |основание)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|582. |Кофеин основание        |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|583. |Кислота циануровая+     |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|584. |Кобальт                 |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|585. |Кобальта гидрокарбонил и|   0,01  |    п    |    I    |   О, А   |

|     |продукты  его   распада+|         |         |         |          |

|     |(по Со)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|586. |Кобальта оксид+         |   0,5   |    а    |   II    |    А     |

|     |                        |         |         |         |          |

|587. |Корунд белый            |   6     |    а    |   IV    |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|588. |Красители   органические|   2     |    а    |   III   |          |

|     |активные                |         |         |         |          |

|     |винилсульфоновые        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|589. |Красители   органические|   5     |    а    |   III   |          |

|     |на  основе  фталоцианина|         |         |         |          |

|     |меди                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|590. |Красители   органические|   2     |    а    |   III   |          |

|     |активные хлортиазиновые |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|591. |Красители   органические|   5     |    а    |   III   |          |

|     |дисперсные              |         |         |         |          |

|     |антрахиноновые          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|592. |Красители   органические|   5     |    а    |   III   |          |

|     |кубогенные   на   основе|         |         |         |          |

|     |диангидрида             |         |         |         |          |

|     |динафтилгексакарбоновой |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|593. |Красители   органические|   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |основные арилметановые  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|594. |Красители   органические|   5     |    а    |   III   |          |

|     |фталоцианиновые         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|595. |Крезидин+               |   2     |   п+а   |   III   |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|596. |Крезол+                 |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|597. |Кремнемедистый сплав    |   4     |    а    |   III   |    Ф     |

|     |                        |         |         |         |          |

|598. |Кремния диоксид аморфный|   1*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |в     виде      аэрозоля|         |         |         |          |

|     |конденсации          при|         |         |         |          |

|     |содержании более 60%    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|599. |Кремния диоксид аморфный|   2*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |в     виде      аэрозоля|         |         |         |          |

|     |конденсации          при|         |         |         |          |

|     |содержании от 10 до 60% |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|600. |Кремния диоксид аморфный|   1*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |в   смеси   с   оксидами|         |         |         |          |

|     |марганца в виде аэрозоля|         |         |         |          |

|     |конденсации            с|         |         |         |          |

|     |содержанием  каждого  из|         |         |         |          |

|     |них не более 10%        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|601. |Кремния диоксид аморфный|   1*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |и стеклообразный в  виде|         |         |         |          |

|     |аэрозоля   дезинтеграции|         |         |         |          |

|     |(диатомит,     кварцевое|         |         |         |          |

|     |стекло, плавленый кварц,|         |         |         |          |

|     |трепел)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|602. |Кремния          диоксид|   1*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |кристаллический  (кварц,|         |         |         |          |

|     |кристобелит,   тридимит)|         |         |         |          |

|     |при  содержании  в  пыли|         |         |         |          |

|     |более   70%    (кварцит,|         |         |         |          |

|     |динас и др.)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|603. |Кремния          диоксид|   2*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |кристаллический      при|         |         |         |          |

|     |содержании в пыли от  10|         |         |         |          |

|     |до 70%  (гранит,  шамот,|         |         |         |          |

|     |слюда-сырец,            |         |         |         |          |

|     |углепородная пыль и др.)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|604. |Кремния          диоксид|   4*    |    а    |   III   |    Ф     |

|     |кристаллический      при|         |         |         |          |

|     |содержании в пыли  от  2|         |         |         |          |

|     |до     10%      (горючие|         |         |         |          |

|     |кукерситные      сланцы,|         |         |         |          |

|     |медносульфидные  руды  и|         |         |         |          |

|     |др.)                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|605. |Кремния           карбид|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |(карборунд)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|606. |Кремния нитрид          |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|607. |Кремния тетраборид      |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|608. |"Кристаллин" (удобрение)|   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|609. |Ксилидин+               |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|610. |Ксилоглюканофоетидин    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |- со степенью очистки Пх|   2     |    а    |  III    |          |

|     |и ПЗх                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |-  со  степенью  очистки|   4     |    а    |  III    |          |

|     |П10х и П20х             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|611. |Ксилол                  |  50     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|612. |Купроцин                |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|613. |Лавсан                  |   5     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|614. |Левомицетин             |   1     |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|615. |Лигроин (в пересчете  на| 300     |    п    |   IV    |          |

|     |С)                      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|616. |Лизин           кормовой|   5     |    а    |  III    |          |

|     |кристаллический         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|617. |Линкомицина  гидрохлорид|   0,5   |    а    |   II    |     А    |

|     |моногидрат              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|618. |Лупинин+                |   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|619. |Люминофор ЛФ-490-I      |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|620. |Люминофоры   Л-3500-III,|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |ЛФ-630-I,     ЛЦ-6200-I,|         |         |         |          |

|     |ЛФ-6500-I               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|621. |Люминофоры ЛР-I (0-борат|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |магния,   активированный|         |         |         |          |

|     |титаном и оловом)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|622. |Люминофоры,   содержащие|   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |кадмий   (К-82,    К-83,|         |         |         |          |

|     |Р-540у, КТБ, В-З-Ж)  (по|         |         |         |          |

|     |кадмию)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|623. |Люминофоры типа К-77 (по|   2     |    а    |  III    |          |

|     |оксиду иттрия)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|624. |Люминофоры типа  К-82-Н,|   5     |    а    |  III    |          |

|     |К-75 (по сульфиду цинка)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|625. |Люминофоры типа К-86 (по|   2     |    а    |  III    |          |

|     |оксиду цинка)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|626. |Люминофоры типа ФЛД-605 |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|627. |Люминофоры    ЭЛС-580-В,|   5     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|628. |Люминофор ЭЛС-670и      |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|629. |Магнезит                |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|630. |Магния хлорат           |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|631. |Марганец   в   сварочных|         |         |         |          |

|     |аэрозолях    при     его|         |         |         |          |

|     |содержании:             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |до 20%                  |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |от 20 до 30%            |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|632. |Марганца       оксиды (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на MnO2):     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)              аэрозоль|   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |дезинтеграции           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) аэрозоль конденсации |   0,05  |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|633. |Масла        минеральные|   5     |    а    |  III    |          |

|     |нефтяные+               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|634. |Медь                    |   1/0,5 |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|635. |Меди гидрохинонат       |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|636. |Меди магнид             |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|637. |Меди салицилат          |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|638. |Меди   соли    (хлорная,|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |хлористая,  сернокислая)|         |         |         |          |

|     |по меди                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|639. |Меди трихлорфенолят     |   0,1   |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|640. |Меди          фосфид (ТУ|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |113-25-06-02-84   и   ТУ|         |         |         |          |

|     |6-09-01-550-78)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|641. |Меди фталоцианин        |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|642. |Меди       хромфосфат (в|   0,02  |    а    |   I     |          |

|     |пересчете на CrO3)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|643. |Мезидин                 |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|644. |Меламин                 |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|645. |Меприн-бактериальный    |   0,3 по|    а    |   II    |          |

|     |(ацидофильные бактерии) |  белку  |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|646. |Меркаптофос+            |   0,02  |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|647. |Меркуран+ (по ртути)    |   0,005 |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|648. |Метакриламид            |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|649. |Метакриловый        эфир|  20     |    п    |   IV    |          |

|     |этиленгликоля           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|650. |Металлилхлорид+         |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|651. |Металлокерамический     |   1     |    а    |  III    |          |

|     |сплав на основе диборида|         |         |         |          |

|     |титанахрома (в пересчете|         |         |         |          |

|     |на бор)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|652. |Метила бромид           |   1     |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|653. |Метилакрилат            |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|654. |Метилаль                |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|655. |2-Метил-4-амино-5-этокси|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |-метилпиримидин         |         |         |         |          |

|     |(аминопиримидин)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|656. |п,о-Метиланизол         |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|657. |Метила хлорид           |   5     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|658. |Метилацетат             | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|659. |Метилацетилен-алленовая | 135     |    п    |   IV    |          |

|     |фракция              (по|         |         |         |          |

|     |метилацетилену)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|660. |Метил-N-                |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |(2-бензимидозолил)      |         |         |         |          |

|     |карбамат (БМК)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|661. |5-Метилбензотриазол     |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|662. |Метилвинилкетон+        |   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|663. |2-Метил-5-винилпиридин+ |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|664. |6-Метил-2-винилпиридин+ |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|665. |Метилгексилкетон        | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|666. |Метилдигидропиран+      |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|667. |1-Метил-4-диэтилкарба-  |   5     |    а    |  III    |          |

|     |милпиперазина     цитрат|         |         |         |          |

|     |(дитразинцинтрат)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|668. |Метилена бромид         |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|669. |Метилена хлорид         |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|670. |Метиленмочевина         |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|671. |Метилентетрагидропиран+ |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|672. |Метилизобутилкарбинол+  |  10     |    п    |  III    |          |

|     |(2-метил-пентанол-2)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|673. |Метилизобутилкетон+     |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|674. |Метилизотиоцианат+      |   0,1   |    п    |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|675. |Метилизоцианат+         |   0,05  |    п    |   I     |   О, А   |

|     |                        |         |         |         |          |

|676. |Метилмеркаптан          |   0,8   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|677. |Метилмеркаптофос+       |   0,1   |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|678. |Метилметакрилат         |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|679. |N-Метил-N'-метокси-N'-/3|   1     |    а    |   II    |          |

|     |,4-дихлорфенил/мочевина |         |         |         |          |

|     |(линурон)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|680. |N-Метилморфолин+        |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|681. |1-Метилнафталин,        |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |2-Метилнафталин         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|682. |Метиловый эфир акриловой|   5     |    п    |  III    |          |

|     |кислоты (метилакрилат)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|683. |Метиловый           эфир|   1     |    п    |   II    |          |

|     |валериановой кислоты+   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|684. |Метиловый           эфир|   5     |    п    |  III    |          |

|     |изовалериановой кислоты+|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|685. |Метиловый           эфир|  10     |    п    |  III    |          |

|     |изомасляной кислоты+    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|686. |Метиловый           эфир|   1     |    п    |  III    |          |

|     |капроновой кислоты+     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|687. |Метиловый эфир  масляной|   5     |    п    |  III    |          |

|     |кислоты+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|688. |Метиловый           эфир|   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |нитроуксусной кислоты   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|689. |Метиловый           эфир|  10     |    п    |  III    |          |

|     |пропионовой кислоты+    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|690. |Метиловый           эфир|  10     |    п    |  III    |          |

|     |п-толуиловой кислоты    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|691. |1-Метил-2/3-пиридил/-пи-|   0,1   |   п+а   |   I     |          |

|     |рролидинсульфат (никотин|         |         |         |          |

|     |сульфат)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|692. |N-Метилпирролидон       | 100     |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|693. |Метилпропилкетон        | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|694. |альфа-Метилстирол       |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|695. |Метилтестостерон        |   0,005 |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|696. |2-Метилтио-4,6-бис-(изо-|   5     |    а    |  III    |          |

|     |пропиламино)-симмтриазин|         |         |         |          |

|     |(прометрин)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|697. |2-Метилтио-4-метиламино-|   2     |    а    |  III    |          |

|     |6-изопропиламиносиммтри-|         |         |         |          |

|     |азин (семерон)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|698. |3-Метил-4-тиометилфенол+|   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|699. |2-Метилтиофен,          |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |3-Метилтиофен           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|700. |Метилтретично-бутиловый | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |эфир                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|701. |п-Метилуретанбензолсуль-|   0,05  |    а    |   I     |          |

|     |фогидразин      (порофор|         |         |         |          |

|     |ЧХЗ-5)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|702. |Метилфторфенилдихлорси- |   1     |    п    |   II    |          |

|     |лан+ (по HCl)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|703. |2-Метилфуран (сильван)  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|704. |Метилхлорацетат         |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|705. |0-Метил-0-/2-хлор-4-тре-|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |тбутилфенил/-N-метилами-|         |         |         |          |

|     |дофосфат+ (амидофос)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|706. |Метилхлорформиат+       |   0,05  |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|707. |Метилциклогексан        |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|708. |Метилциклопропилкетон   |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|709. |Метильный дихлорид+     |   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|710. |Метилэтилкетон          | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|711. |0-Метил-0-этил-нитрофе- |   0,03  |   п+а   |   I     |          |

|     |нилтиофосфат+           |         |         |         |          |

|     |(метилэтилтиофос)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|712. |2-Метил-5-этилпиридин+  |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|713. |0-Метил-0-этил-0-/2,4,5-|   0,03  |   п+а   |   II    |          |

|     |трихлорфенил-/-тиофосфат|         |         |         |          |

|     |+ (трихлорметафос-3)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|714. |0-Метил-о-этилхлортиофо-|   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |сфат                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|715. |Метоксидиэтиленгликоле- |  20     |   п+а   |   IV    |          |

|     |вый    эфир    акриловой|         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|716. |3-Метоксикарбамидфенил-N|   2     |    а    |  III    |          |

|     |-3-фенилметилкарбамат   |         |         |         |          |

|     |(фенмедифам)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|717. |Микробный       аэрозоль|  50000  |    а    |   IV    |          |

|     |животноводческих       и|клеток в |         |         |          |

|     |птицеводческих          |  1 м3   |         |         |          |

|     |производственных        |         |         |         |          |

|     |помещений (при наличии в|         |         |         |          |

|     |составе аэрозоля  грибов|         |         |         |          |

|     |рода   Аспергиллус    не|         |         |         |          |

|     |более 20% и грибов  рода|         |         |         |          |

|     |Кандида не  более  0,04%|         |         |         |          |

|     |от   общего   количества|         |         |         |          |

|     |грибов,  сальмонелл   не|         |         |         |          |

|     |более   0,1%,   кишечной|         |         |         |          |

|     |палочки и гемолитических|         |         |         |          |

|     |штаммов не  более  0,02%|         |         |         |          |

|     |от   общего   количества|         |         |         |          |

|     |бактерий)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|718. |Молибдена  нерастворимые|   6/1   |    а    |  III    |          |

|     |соединения              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|719. |Молибдена    растворимые|   2     |    а    |  III    |          |

|     |соединения    в     виде|         |         |         |          |

|     |аэрозоля конденсации    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|720. |Молибдена    растворимые|   4     |    а    |  III    |          |

|     |соединения в виде пыли  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|721. |Молибдена силицид       |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|722. |Молибден металлический  |   3/0,5 |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|723. |Моноакрилат             |   1     |    п    |  III    |          |

|     |пропиленгликоля+        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|724. |Монобензилтолуол+       |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|725. |Монобутиламин+          |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|726. |Моноизопропаноламин+    |   1     |   п+а   |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|727. |Монометиламин+          |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|728. |м-Монометиловый     эфир|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |резорцина+              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|729. |Мононитронафталин       |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|730. |Монофурфурилиденацетон+ |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|731. |Монохлордибромтрифторэ- |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |тан                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|732. |Монохлордиметиловый     |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |эфир+ (по хлору)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|733. |Монохлормонофторэтан    |1000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 151)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|734. |Монохлорпентафторбензол |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|735. |Монохлорстирол          |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|736. |Моноэтаноламин+         |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|737. |Моноэтанолэтилендиамин+ |   3     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|738. |Моноэтиловый        эфир|   3     |   п+а   |  III    |          |

|     |адипиновой кислоты      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|739. |Моноэтиловый        эфир|   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |этиленгликоля           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|740. |Морфолин+               | 1,5/0,5 |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|741. |Мочевино-формальдегидно-|  10     |    а    |  III    |          |

|     |аммофосное удобрение    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|742. |Мочевино-формальдегидное|  10     |    а    |  III    |          |

|     |удобрение               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|743. |Мышьяка   неорганические|         |         |         |          |

|     |соединения (по мышьяку):|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)    при     содержании|0,04/0,01|    а    |   II    |     К    |

|     |мышьяка до 40%          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б)    при     содержании|0,04/0,01|    а    |   I     |     К    |

|     |мышьяка более 40%       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|744. |Натриевая           соль|   5     |    а    |  III    |          |

|     |4-амино-3,5,6-трихлорпи-|         |         |         |          |

|     |колиновой кислоты       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|745. |Натриевая           соль|   5     |    а    |  III    |          |

|     |полифталоцианина        |         |         |         |          |

|     |кобальта                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|746. |Натриевая           соль|   2     |    а    |  III    |          |

|     |фенилуксусной кислоты   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|747. |Натрий   кремнефтористый|   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |(F)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|748. |Натрия гидрокарбонат    |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|749. |Натрия                  |   0,1   |    а    |   I     |     А    |

|     |метилдитиокарбамат+     |         |         |         |          |

|     |(карбатион)          (по|         |         |         |          |

|     |метилизоцианату)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|750. |Натрия перборат         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|751. |Натрия           роданит|  10     |    а    |   IV    |          |

|     |(технический)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|752. |Натрия сульфат          |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|753. |Натрия сульфид          |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|754. |Натрия хлорат           |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|755. |Натрия хлорид           |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|756. |Натрия хлорит+          |   1     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|757. |Нафталин                |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|758. |Нафталины  хлорированные|   0,5   |    п    |   IV    |     А    |

|     |высшие+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|759. |1-Нафтил-N-метилкарбамат|   1     |    а    |   II    |     А    |

|     |(севин)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|760. |бета-Нафтол             |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|761. |альфа-Нафтол            |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|762. |альфа-Нафтохинон+       |   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|763. |Нефелин  и   нефелиновый|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |сиенит                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|764. |Нефрас  С     150/200 (в| 100     |    п    |   IV    |          |

|     |пересчете на С)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|765. |Нефть+                  |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|766. |Никель,  никеля  оксиды,|   0,05  |    а    |   I     |   К, А   |

|     |сульфиды     и     смеси|         |         |         |          |

|     |соединений        никеля|         |         |         |          |

|     |(файнштейн,    никелевый|         |         |         |          |

|     |концентрат и  агломерат,|         |         |         |          |

|     |оборотная пыль  очистных|         |         |         |          |

|     |устройств (по Ni)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|767. |Никеля карбонил         |   0,0005|    п    |   I     |  О, К, А |

|     |                        |         |         |         |          |

|768. |Никеля   соли   в   виде|   0,005 |    а    |   I     |   К, А   |

|     |гидроаэрозоля (по Ni)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|769. |Никеля  хромфосфат   (по|   0,005 |    а    |   I     |   К, А   |

|     |Ni)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|770. |Никотинамид             |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|771. |Ниобия нитрид           |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|772. |Нитрафен     (содержание|   1     |    а    |   II    |          |

|     |алкилфенолов      72,5 -|         |         |         |          |

|     |67,5%)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|773. |Нитрил бензойной кислоты|   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|774. |Нитроаммофоска          |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|775. |о-Нитроанизол+          |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|776. |п-Нитроанизол           |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|777. |о-Нитроанилин+          |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|778. |п-Нитроанилин+          |   0,1   |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|779. |п-Нитробензоилхлорид+   |   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|780. |Нитробензол+            |   3     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|781. |м-Нитробензотрифторид   |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|782. |м-Нитробромбензол       |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|783. |Нитробутан              |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|784. |Нитрозоанабазин         |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|785. |Нитроксилол+            |   5     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|786. |Нитрометан              |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|787. |Нитрон                  |   5     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|788. |Нитропропан             |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|789. |Нитротолуол (пара-, мета|   3     |    п    |  III    |          |

|     |и ортоизомеры)+         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|790. |Нитроформ+              |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|791. |Нитрофоска              |   5     |    а    |  III    |          |

|     |азотносернокислотная    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|792. |Нитрофоска   бесхлорная,|   2     |    а    |  III    |          |

|     |сульфатная, фосфорная   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|793. |N-/5-Нитро-2-фурфурили- |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |ден/3-амино-2-оксазоли- |         |         |         |          |

|     |дон (фуразолидон)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|794. |3-Нитро-4-хлоранилин+   |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|795. |Нитрохлорбензол+ (о, м-,|   1     |    п    |   II    |          |

|     |п-изомеры)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|796. |3-Нитро-4-хлорбензотри- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |фторид+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|797. |Нитроциклогексан        |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|798. |Нитроэтан               |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|799. |Нонилакрилат            |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|800. |Озон                    |   0,1   |    п    |   I     |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|801. |Оксалон                 |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|802. |Оксафтортолуол          |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|803. |Оксациллин              |   0,05  |    а    |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|804. |4-Оксибутин-2-ил-N-3-   |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |хлорфенилкарбамат       |         |         |         |          |

|     |(оксикарбамат)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|805. |п-Оксидифениламин       |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|806. |Оксид триметилэтилена+  |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|807. |N-Окси-N-метилморфолин+ |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|808. |N-Оксиметилтетрагидроф- |   0,7   |    а    |   II    |          |

|     |талимид                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|809. |4-Окси-2-метилфенилдиме-|   3     |    а    |  III    |          |

|     |тилсульфония хлорид     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|810. |4-Окси-3-метоксибензаль-|   1,5   |   п+а   |  III    |          |

|     |дегид(ванилин)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|811. |Окситетрациклин+        |   0,1   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|812. |3-Оксифенилметилкарбамат|   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|813. |3-Оксифенилэтилкарбамат |   2     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|814. |N-Оксиэтилбензотриазол+ |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|815. |2-/2-оксиэтил/-5-винил- |   5     |    а    |  III    |          |

|     |пиридин                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|816. |2-Оксиэтилтриметиламмо- |  10     |    а    |  III    |          |

|     |ния хлорид (холинхлорид)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|817. |4-Оксо-2,2,6,6-тетраме- |   3     |    п    |  III    |          |

|     |тилпиперидин            |         |         |         |          |

|     |(триацетонамин)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|818. |Октаметилтетрамид       |   0,02  |   п+а   |   I     |          |

|     |пирофосфорной   кислоты+|         |         |         |          |

|     |(октаметил)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|819. |Октафтордихлорциклогек- |   1     |    п    |   II    |          |

|     |сан                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|820. |Октафторциклобутан      |3000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 318 С)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|821. |Октахлорэндометилентет- |   0,01  |   п+а   |   I     |          |

|     |рагидроиндан+           |         |         |         |          |

|     |(хлориндан)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|822. |Октилдифенил            |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|823. |Октиловый           эфир|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |2,4-дихлорфеноксиуксус- |         |         |         |          |

|     |ной кислоты             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|824. |Олеандомицина фосфат+   |   0,4   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|825. |Папаверин               |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |хлористоводородный      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|826. |Паральдегид             |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|827. |Пектаваморин            |   3     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|828. |Пектиназа грибная+      |   4     |    а    |  III    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|829. |Пектоклостридин         |   3     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|830. |Пектофоетидин           |   4     |    а    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|831. |Пенообразователи ППК-30,|   5     |    а    |  III    |          |

|     |КЧНР                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|832. |Пентан                  | 300     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|833. |Пентафторанилин         |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|834. |Пентафторбензол         |   5     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|835. |Пентафторфенол          |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|836. |Пентафторхлорэтан (фреон|3000     |    п    |   IV    |          |

|     |115)                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|837. |Пентахлорацетон+        |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|838. |Пентахлорнитробензол+   |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|839. |Пентахлорфенол+         |   0,1   |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|840. |Пентахлорфенолят натрия+|   0,1   |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|841. |Перфтордиэтилметиламин  | 500     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|842. |Перфторизобутилен       |   0,1   |    п    |   I     |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|843. |Перфторпентан           |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|844. |Перхлор-4-метиленцикло- |   0,1   |   п+а   |   II    |     А    |

|     |пентен+                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|845. |Перхлорметилмеркаптан   |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|846. |Пиколины          (смесь|   5     |    п    |  III    |          |

|     |изомеров)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|847. |3-/2-Пиперидил/-пиридин+|   0,1   |   п+а   |   I     |          |

|     |(анабазин основание)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|848. |3-/2-Пиперидил/-пиридина|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |гидрохлорид    (анабазин|         |         |         |          |

|     |гидрохлорид)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|849. |3-/2-Пиперидил/-пиридина|   0,1   |   п+а   |   I     |          |

|     |сульфат        (анабазин|         |         |         |          |

|     |сульфат)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|850. |Пиперидин+              |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|851. |Пиперилен               |  40     |    п    |   IV    |          |

|     |(пентадиен-1,3)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|852. |Пирен+                  |   0,03  |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|853. |Пиридин                 |   5     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|854. |Пирролидин+             |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |(тетраметиленимин)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|855. |Полиакрилин             |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|856. |Полиамидные             |   5     |    а    |  III    |          |

|     |пресс-порошки     ПМ-69,|         |         |         |          |

|     |ПАИ-1                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|857. |Полибензоксазол         |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|858. |Полиборид магния        |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|859. |Поливинилхлорид         |   6     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|860. |Полидазол               |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|861. |Поли-/1,12-додекаметиле-|   5     |    а    |  III    |          |

|     |нпирромелит/            |         |         |         |          |

|     |(полиалканимид АИ-1П)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|862. |Поликарбонат            |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|863. |Полимарцин              |   0,5   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|864. |Полимеры и сополимеры на|  10     |    а    |   IV    |          |

|     |основе       акриловых и|         |         |         |          |

|     |метакриловых мономеров  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|865. |Полимиксин М+           |   0,1   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|866. |Полиоксадиазол          |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|867. |Полиоксипропилендиэпок- | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |сиды   марок    ДЗ-1000,|         |         |         |          |

|     |ДЗ-500 (по ацетону)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|868. |Полиоксипропилентриэпок-| 100     |    п    |   IV    |          |

|     |сиды   марок    ТЭ-1500,|         |         |         |          |

|     |ТЭ-750 (по ацетону)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|869. |Полипропилен            |  10     |    а    |  III    |          |

|     |(нестабилизированный)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|870. |Полифениленоксиды       |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |(Арелокс-100,           |         |         |         |          |

|     |Арелокс-200,            |         |         |         |          |

|     |Арелокс-300)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|871. |Полиформальдегид        |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|872. |Полихлорпинен+          |   0,2   |   п+а   |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|873. |Полиэпоксипропилкарбазол|   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|874. |Полиэтилен              |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|875. |Препарат          "Кеим"|   5     |    а    |  III    |          |

|     |(трасформаторное  масло,|         |         |         |          |

|     |тетраметилдиаминодифени-|         |         |         |          |

|     |лметан,                 |         |         |         |          |

|     |сульфитно-спиртовая     |         |         |         |          |

|     |барда и др.)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|876. |н-Пропиламин            |   5     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|877. |Пропилацетат            | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|878. |S-Пропил-N,             |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |N-дипропилтиокарбамат+  |         |         |         |          |

|     |(вернам)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|879. |Пропилен                | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|880. |Пропилена оксид+        |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|881. |Пропиленгликоль         |   7     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|882. |Пропиленгликолькарбонат |   7     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|883. |Пропиленхлоргидрин+     |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|884. |Пропилпропионат         |  70     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|885. |S-Пропил-О-фенил-О-этил-|   0,02  |   п+а   |   I     |          |

|     |тиофосфат+ (гетерофос)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|886. |S-Пропил-N-этил-N-н-бу- |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |тилтиокарбамат (тилам)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|887. |Протеаза        щелочная|   0,5   |    а    |   II    |     А    |

|     |(активность 60 000 ед)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|888. |Протерризин             |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|889. |Протомезентерин         |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|890. |Протосубтилин           |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|891. |Псоберан+               |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|892. |Пыль     растительного и|         |         |         |          |

|     |животного происхождения:|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а) зерновая             |   4     |    а    |  III    |   А, Ф   |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) мучная,  древесная  и|   6     |    а    |   IV    |   А, Ф   |

|     |др. (с примесью диоксида|         |         |         |          |

|     |кремния менее 2%)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в)              лубяная,|   2     |    а    |   IV    |   А, Ф   |

|     |хлопчатобумажная,       |         |         |         |          |

|     |хлопковая,      льняная,|         |         |         |          |

|     |шерстяная, пуховая и др.|         |         |         |          |

|     |(с   примесью   диоксида|         |         |         |          |

|     |кремния более 10%)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г) с  примесью  диоксида|   4     |    а    |   IV    |   А, Ф   |

|     |кремния от 2 до 10%     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|893. |Ранкотекс+              |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|894. |Ренацит II              |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|895. |Ренацит IV              |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|896. |Рениномезентерин        |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|897. |Рибофлавин              |   1     |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|898. |Рифампицин+             |   0,02  |    а    |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|899. |Ронит                   |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|900. |Ртуть металлическая     |   0,01/ |    п    |   I     |          |

|     |                        |   0,005 |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|901. |Ртути     неорганические|0,2/0,05 |    а    |   I     |          |

|     |соединения+ (по ртути)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|902. |Рубидия гидроксид+      |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|903. |Рубидия  соли  (сульфат,|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |хлорид,          нитрат,|         |         |         |          |

|     |карбонат)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|904. |Рутения диоксид         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|905. |Свинец       и       его|   0,01/ |    а    |   I     |          |

|     |неорганические          |   0,005 |         |         |          |

|     |соединения (по свинцу)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|906. |Свинца гидрохинонат     |   0,005 |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|907. |Свинца салицилат        |   0,005 |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|908. |Селен аморфный          |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|909. |Селена диоксид+         |   0,1   |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|910. |Сера элементарная       |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|911. |Серы монохлорид+        |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|912. |Серы шестифторид        |5000     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|913. |Серебра   неорганические|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |соединения              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|914. |Серебро металлическое   |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|915. |Сероводород+            |  10     |    п    |   II    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|916. |Сероводород  в   смеси с|   3     |    п    |  III    |          |

|     |углеводородами С1 - С5  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|917. |Сероуглерод             |   1     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|918. |Силикатсодержащие  пыли,|         |         |         |          |

|     |силикаты, алюмосиликаты:|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)  асбест   природный и|   2     |    а    |  III    |   Ф, К   |

|     |искусственный, смешанные|         |         |         |          |

|     |асбестопородные пыли при|         |         |         |          |

|     |содержании в них асбеста|         |         |         |          |

|     |более 10%               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) асбестопородные  пыли|   4     |    а    |  III    |   Ф, К   |

|     |при  содержании  в   них|         |         |         |          |

|     |асбеста до 10%          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в)         асбестоцемент|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |неокрашенный  и  цветной|         |         |         |          |

|     |при  содержании  в   нем|         |         |         |          |

|     |диоксида   марганца   не|         |         |         |          |

|     |более 5%,  оксида  хрома|         |         |         |          |

|     |не  более   7%,   оксида|         |         |         |          |

|     |железа не более 10%     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г)       асбестобакелит,|   8     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |асбесторезина           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д)   слюды    (флагопит,|   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |мусковит),        тальк,|         |         |         |          |

|     |талькопородные      пыли|         |         |         |          |

|     |(природные смеси  талька|         |         |         |          |

|     |с            тремолитом,|         |         |         |          |

|     |актинолитом,            |         |         |         |          |

|     |антофиллитом  и  другими|         |         |         |          |

|     |минералами),  содержащие|         |         |         |          |

|     |до    10%     свободного|         |         |         |          |

|     |диоксида кремния        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |е)         искусственные|   2     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |минеральные      волокна|         |         |         |          |

|     |силикатные             и|         |         |         |          |

|     |алюмосиликатные         |         |         |         |          |

|     |стеклообразной структуры|         |         |         |          |

|     |(стекловолокно,         |         |         |         |          |

|     |стекловата,         вата|         |         |         |          |

|     |минеральная и  шлаковая,|         |         |         |          |

|     |муллитокремнеземистые   |         |         |         |          |

|     |волокна,  не  содержащие|         |         |         |          |

|     |или  содержащие  до   5%|         |         |         |          |

|     |Cr+3 и др.)+            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |ж)    цемент,    оливин,|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |апатит,       форстерит,|         |         |         |          |

|     |глина, шамот каолиновый |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |з)              силикаты|   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |стеклообразные          |         |         |         |          |

|     |вулканического          |         |         |         |          |

|     |происхождения     (туфы,|         |         |         |          |

|     |пемза, перлит)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |и) цеолиты (природные  и|   2     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |искусственные)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|919. |Сильвинит               |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|920. |Синтетические     моющие|   5     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |средства "Лотос", "Ока",|         |         |         |          |

|     |"Эра"                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|921. |Синтокс-12, Синтокс-20М |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|922. |Ситалл  марки    СТ-30 в|   2     |    а    |  III    |     А    |

|     |смеси с алмазом до 5%   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|923. |Скипидар (в пересчете на| 300     |    п    |   IV    |          |

|     |С)                      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|924. |Смесь      алифатических|   0,5   |   п+а   |  III    |          |

|     |диэфиров       щавелевой|         |         |         |          |

|     |кислоты (оксалаты)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|925. |Смесь     алкипиридинов+|   2     |    п    |  III    |          |

|     |(ингибитор      коррозии|         |         |         |          |

|     |И-1-А)               (по|         |         |         |          |

|     |2-метил-5-этилпиридину) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|926. |Смолодоломит            |   2     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|927. |Сода кальцинированная+  |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|928. |Сольвент-нафта        (в| 100     |    п    |   IV    |          |

|     |пересчете на С)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|929. |Сополимер      стирола с|   5     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |альфа-метилстиролом     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|930. |Сополимеры   на   основе|  10     |    а    |   IV    |          |

|     |винилхлорида           и|         |         |         |          |

|     |винилиденхлорида        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|931. |L-Сорбоза               |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|932. |Спек боксита и нефелина |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|933. |Спек            бокситов|   2     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |низкокремнистых         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|934. |Спирт амиловый+         |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|935. |Спирт ацетопропиловый   |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|936. |Спирт бензиловый+       |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|937. |Спирт       н-бутиловый,|  10     |    п    |  III    |          |

|     |бутиловый  вторичный   и|         |         |         |          |

|     |третичный               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|938. |Спирт н-гептиловый+     |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|939. |Спирт глицидный         |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|940. |Спирт н-дециловый       |  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|941. |Спирт диацетоновый      | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|942. |Спирт        додециловый|  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |(лауриловый)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|943. |Спирт изоамиловый       |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|944. |Спирт изобутиловый+     |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|945. |Спирт изооктиловый      |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|946. |Спирт изопропиловый     |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|947. |Спирт метиловый+        |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|948. |Спирт н-нониловый       |  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|949. |Спирт октафторамиловый  |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|950. |Спирт н-октиловый       |  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|951. |Спирт пропаргиловый     |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|952. |Спирт пропиловый        |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|953. |Спирт                   |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |тетрафторпропиловый     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|954. |Спирт трифторбутиловый  |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|955. |Спирт трифторэтиловый   |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|956. |Спирт         фуриловый+|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |(фурфуриловый)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|957. |Спирт этиловый          |1000     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|958. |Спирты      непредельные|   2     |    п    |  III    |          |

|     |жирного            ряда+|         |         |         |          |

|     |(аллиловый, кротониловый|         |         |         |          |

|     |и др.)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|959. |Стеклокристаллический   |   0,01/ |    а    |   I     |          |

|     |цемент (по свинцу)      |   0,005 |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|960. |Стеклопластик на  основе|   5     |    а    |  III    |          |

|     |полиэфирной смолы       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|961. |Стеклоэмаль (по свинцу) |   0,01/ |    а    |   I     |          |

|     |                        |   0,005 |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|962. |Стирол                  |  30/10  |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|963. |Стиромаль               |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|964. |Стрептомицин+           |   0,1   |    а    |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|965. |Стронция нитрат         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|966. |Стронция         оксид и|   1     |    а    |   II    |          |

|     |гидроксид               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|967. |Стронция        сульфат,|   6     |    а    |   IV    |          |

|     |карбонат, фосфат        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|968. |Строфантидин-ацетат     |   0,05  |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|969. |Сульфазин               |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|970. |Сульфазина    серебряная|   1     |    а    |   II    |          |

|     |соль                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|971. |Сульфантрол             |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|972. |Сульфоаммиачное         |  25     |   п+а   |   IV    |          |

|     |удобрение               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|973. |Сульфолан               |  40     |   п+а   |   IV    |          |

|     |(тетраметиленсульфон)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|974. |Суперфосфат двойной     |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|975. |Сурьма и ее соединения: |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)      пыль      сурьмы| 0,5/0,2 |    а    |   II    |          |

|     |металлической           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б)  пыль   трехвалентных|   1     |    а    |   II    |          |

|     |оксидов        сурьмы (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на Sb)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в)  пыль   пятивалентных|   2     |    а    |  III    |          |

|     |оксидов        сурьмы (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на Sb)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г)  пыль   трехвалентных|   1     |    а    |   II    |          |

|     |сульфидов   сурьмы    (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на Sb)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д)  пыль   пятивалентных|   2     |    а    |  III    |          |

|     |сульфидов   сурьмы    (в|         |         |         |          |

|     |пересчете на Sb)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |е)    фториды     сурьмы|   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |трехвалентные         (в|         |         |         |          |

|     |пересчете   на      Sb с|         |         |         |          |

|     |обязательным   контролем|         |         |         |          |

|     |HF)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |ж)    фториды     сурьмы|   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |пятивалентные         (в|         |         |         |          |

|     |пересчете   на      Sb с|         |         |         |          |

|     |обязательным   контролем|         |         |         |          |

|     |HF)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |з)    хлориды     сурьмы|   0,3   |   п+а   |  III    |          |

|     |трехвалентные         (в|         |         |         |          |

|     |пересчете   на      Sb с|         |         |         |          |

|     |обязательным   контролем|         |         |         |          |

|     |HCl)                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |и)    хлориды     сурьмы|   0,3   |   п+а   |  III    |          |

|     |пятивалентные         (в|         |         |         |          |

|     |пересчете   на      Sb с|         |         |         |          |

|     |обязательным   контролем|         |         |         |          |

|     |HCl)                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|976. |Табак                   |   3     |    а    |  III    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|977. |Таллия бромид, иодид (по|   0,01  |    а    |   I     |          |

|     |таллию)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|978. |Танин                   |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|979. |Тантал и его оксиды     |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|980. |Теллур                  |   0,01  |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|981. |Теобромин               |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|982. |Теофиллин               |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|983. |Терлон                  |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|984. |п-Терфенил              |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|985. |Терфенильная смесь  (63%|   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |орто-, 19% метаизомеров,|         |         |         |          |

|     |15% дифенила)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|986. |Тестостерон             |   0,005 |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|987. |Тетрабромдифенилолпропан|  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|988. |Тетрабромэтан           |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|989. |Тетрагидробензальдегид+ |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|990. |Тетрагидробензиловый    |   1     |    п    |   II    |          |

|     |эфир                    |         |         |         |          |

|     |циклогексенкарбоновой   |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|991. |Тетрагидрофталимид      |   0,7   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|992. |3,4,5,6-Тетрагидрофтали-|   5     |    а    |  III    |          |

|     |мидометил-      (+)-цис,|         |         |         |          |

|     |транс-хризантемат       |         |         |         |          |

|     |(неопинамин)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|993. |Тетрагидрофуран         | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|994. |Тетралин                | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |(тетрагидронафталин)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|995. |Тетраметилдипропилентри-|   1     |    п    |   II    |          |

|     |амин                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|996. |2,2,6,6-Тетраметилпипе- |   5     |    а    |  III    |          |

|     |ридиламид-2,2,6,6-тетра-|         |         |         |          |

|     |метилпиперидил-аминопро-|         |         |         |          |

|     |пионовой         кислоты|         |         |         |          |

|     |(диацетам-5)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|997. |0,0,0,0-Тетраметил-0,0- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |тиоди-п-фенилентиофос-  |         |         |         |          |

|     |фат+ (абат)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|998. |Тетраметилтиурамдисуль- |   0,5   |    а    |   II    |     А    |

|     |фид+ (тиурам Д, ТМТД)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|999. |Тетранитрометан+        |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1000.|Тетрафтордибромэтан     |1000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 114 В2)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1001.|Тетрафторэтилен         |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1002.|Тетрафторэтиловый   эфир|   2     |    а    |  III    |          |

|     |2,4-диаминофенола       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1003.|бета-Тетрафторэтилфени- |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |ловый эфир (фентален 14)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1004.|Тетрахлорбутадиен+      |   0,5   |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1005.|1,2,3,4-Тетрахлорбутан+ |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1006.|1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2|   2     |    п    |  III    |          |

|     |+                       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1007.|Тетрахлоргексатриен+    |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1008.|Тетрахлоргептан         |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1009.|Тетрахлордифторэтан     |1000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 112)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1010.|Тетрахлорнонан          |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1011.|Тетрахлорпентан         |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1012.|Тетрахлорпропан         |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1013.|Тетрахлорпропен+        |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1014.|Тетрахлорундекан        |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1015.|Тетрахлорэтан+          |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1016.|Тетрахлорэтилен         |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1017.|Тетрациклин+            |   0,1   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1018.|Тетраэтилсвинец+        |   0,005 |    п    |   I     |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1019.|Тетраэтоксисилан        |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1020.|Тилозин                 |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1021.|Тиоациланилид           |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1022.|Тиомочевина             |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1023.|Тиофен (тиофуран)       |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1024.|Титана нитрид, силицид  |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1025.|Титана         сульфид и|   6     |    а    |  III    |          |

|     |дисульфид               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1026.|Титан и его диоксид     |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1027.|Титан  четыреххлористый+|   1     |    п    |   II    |          |

|     |(по HCl)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1028.|п-, м-Толуидин+         |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1029.|о-Толуидин+             |  1/0,5  |    п    |   II    |     К    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1030.|Толуилендиамин+         |   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1031.|Толуилендиизоцианат+    |   0,05  |    п    |   I     |   О, А   |

|     |                        |         |         |         |          |

|1032.|Толуол                  |  50     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1033.|Торий                   |   0,05  |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1034.|Третичная окись фосфина+|   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1035.|Триаллиламин+           |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1036.|2,4,4,-Триаминобензани- |   5     |    а    |  III    |          |

|     |лин                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1037.|Трибромметан (бромоформ)|   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1038.|Трибутиламин+           |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1039.|S,S,S-Трибутилтритиофос-|   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |фат (бутифос)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1040.|Трибутилфосфат+         |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1041.|Трибутоксиэтилфосфат+   |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1042.|1,1,5-Тригидроперфтора- |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |миловый  эфир  акриловой|         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1043.|1,1,7-Тригидроперфторге-|  30     |    п    |   IV    |          |

|     |птиловый эфир  акриловой|         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1044.|Триизопропаноламин+     |   5     |   п+а   |  III    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1045.|Трикапролактамомедь (II)|   2     |    а    |  III    |          |

|     |дихлорид      моногидрат|         |         |         |          |

|     |(фитон, картоцид)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1046.|Трикапролактамомедь (II)|   2     |    а    |  III    |          |

|     |сульфатгидрат (церкоцид)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1047.|Трикрезилфосфат,        |   0,1   |    а    |   I     |          |

|     |содержащий   свыше    3%|         |         |         |          |

|     |ортоизомеров+           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1048.|Трикрезилфосфат,        |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |содержащий   менее    3%|         |         |         |          |

|     |ортоизомеров+           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1049.|Триксиленилфосфат+      |   1,5   |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1050.|Три-3,5-ксиленилфосфат+ |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1051.|Триметиламин+           |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1052.|1,3,5-Триметилбензол    |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1053.|2,2,4-Триметил-1,2-диги-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |дрохинолин (ацетонанил) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1054.|Триметилолпропан        |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |(этриол)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1055.|3,5,5-Триметилциклогек- |   1     |    п    |   II    |          |

|     |санон (дигидроизофорон) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1056.|1,5,5-Триметилциклогек- |   1     |    п    |   II    |          |

|     |сенон-3 (изофорон)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1057.|Тринатриевая        соль|   5     |    а    |  III    |          |

|     |оксиэтилидендифосфоновой|         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1058.|2,2,4-Тринитробензанилид|   1     |    а    |   II    |     А    |

|     |+                       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1059.|Тринитротолуол+         | 0,5/0,1 |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1060.|Три-н-пропиламин+       |   2     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1061.|Трис-втор-октилфосфинок-|   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |сид+                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1062.|Трифенилфосфат          |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1063.|Трифенилфосфит+         |   0,1   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1064.|Трифторбромметан  (фреон|3000     |    п    |   IV    |          |

|     |13 В1)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1065.|2-Трифторметил-10-/3-   |   0,01  |    а    |   I     |          |

|     |(4-метил-1-пиперазинил) |         |         |         |          |

|     |пропил/-фенотиазин      |         |         |         |          |

|     |дигидрохлорид           |         |         |         |          |

|     |(трифтазин)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1066.|N'-3-Трифторметилфенил- |   5     |    а    |  III    |          |

|     |N,N-диметилмочевина     |         |         |         |          |

|     |(которан)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1067.|м-Трифторметилфенилизо- |   1     |    п    |   II    |          |

|     |цианат                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1068.|Трифторметилфенилмочеви-|   3     |    а    |  III    |          |

|     |на                      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1069.|3,3,3-Трифторпропен     |3000     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1070.|Трифторпропиламин       |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1071.|Трифторстирол           |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1072.|Трифтортрихлорацетон    |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1073.|1,1,1-Трифтор-2-хлорб-  |  20     |    п    |  III    |          |

|     |ром-этан (фторотан)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1074.|Трифторхлорпропан+      |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1075.|Трифторхлорэтилен       |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1076.|Трифторэтан (фреон 143) |3000     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1077.|Трифторэтиламин         | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1078.|S-(2,3,3-Трихлораллил)-N|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |-,                      |         |         |         |          |

|     |N-диизопропилтиокарбамат|         |         |         |          |

|     |(диптал,       триаллат,|         |         |         |          |

|     |авадекс)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1079.|Трихлорацетальдегид     |   5     |    п    |  III    |          |

|     |(хлораль)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1080.|1,1,3-Трихлорацетон     |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1081.|4,5,6-Трихлорбензоксазо-|   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |лин-2 (трилан)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1082.|Трихлорбензол           |  10     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1083.|Трихлорбутадиен+        |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1084.|1,2,3-Трихлорбутен-3+   |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1085.|Трихлорнафталин+        |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1086.|1,2,3-Трихлорпропан     |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1087.|1,2,3-Трихлорпропилен   |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1088.|Трихлорсилан+ (по HCl)  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1089.|2,3,6-Трихлортолуол+    |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1090.|2,4,6-Трихлор-1,3,5-три-|   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |азин (цианурхлорид)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1091.|Трихлортрифторэтан      |5000     |    п    |   IV    |          |

|     |(фреон 113)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1092.|Трихлорфторметан  (фреон|1000     |    п    |  III    |          |

|     |11)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1093.|1,1,1-Трихлорэтан       |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |(метилхлороформ)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1094.|Трихлорэтилен           |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1095.|Триходермин             |   0,1   |    а    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1096.|Триэтиламин+            |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1097.|Три-(2-этилгексил)-фос- |   0,1   |    п    |   II    |          |

|     |фат                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1098.|Триэтилортоацетат       |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1099.|Триэтоксисилан          |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1100.|Тэпрем-6 (замасливатель)|   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1101.|Уайт-спирит (в пересчете| 300     |    п    |   IV    |          |

|     |на С)                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1102.|Углеводороды            | 300     |    п    |   IV    |          |

|     |алифатические предельные|         |         |         |          |

|     |С1 - С10 (в пересчете на|         |         |         |          |

|     |С)                      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1103.|Углерода оксид**        |  20     |    п    |   IV    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1104.|Углерода пыли:          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)                 коксы|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |каменноугольный,        |         |         |         |          |

|     |пековый,       нефтяной,|         |         |         |          |

|     |сланцевый               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б)            антрацит с|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |содержанием   свободного|         |         |         |          |

|     |диоксида кремния до 5%  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в)   другие   ископаемые|         |         |         |          |

|     |угли и углепородные пыли|         |         |         |          |

|     |с содержанием свободного|         |         |         |          |

|     |диоксида кремния:       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |до 5%                   |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |от 5% до 10%            |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г)  алмазы   природные и|   8     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |искусственные           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д)                 алмаз|   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |металлизированный       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |е)      сажи      черные|   4     |    а    |  III    |   Ф, К   |

|     |промышленные           с|         |         |         |          |

|     |содержанием      бенз(а)|         |         |         |          |

|     |пирена не более 35 мг на|         |         |         |          |

|     |1 кг                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |ж)            углеродные|   4/2   |    а    |   IV    |          |

|     |волокнистые материалы на|         |         |         |          |

|     |основе гидратцеллюлозных|         |         |         |          |

|     |волокон+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |з)            углеродные|   4/2   |    а    |   IV    |          |

|     |волокнистые материалы на|         |         |         |          |

|     |основе                  |         |         |         |          |

|     |полиакрилонитрильных    |         |         |         |          |

|     |волокон+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1105.|Углерода сероокись      |  10     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1106.|Углерод                 |  20     |    п    |   II    |          |

|     |четыреххлористый**      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1107.|Уран,      нерастворимые|   0,075 |    а    |   I     |          |

|     |соединения              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1108.|Уран,        растворимые|   0,015 |    а    |   I     |          |

|     |соединения              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1109.|Уросульфан              |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1110.|Фенантрен               |   0,8   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1111.|Фенацетин (n-ацетамино- |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |фенетол)                |         |         |         |          |

|1112.|п-Фенетидин+            |   0,2   |    п    |   II    |          |

|1113.|Фенетидин гидрохлорид   |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |фенола)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1114.|Фенетол (этиловый эфир  |  20     |    п    |   II    |          |

|     |фенола)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1115.|1-Фенил-4-амино-5-хлор- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |пиридазон-6    (феназон,|         |         |         |          |

|     |пирамин)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1116.|3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/|   0,001 |    а    |   I     |          |

|     |-4-оксикумарин          |         |         |         |          |

|     |(зоокумарин)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1117.|1-Фенил-2,              |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |3-диметил-4-диметилами- |         |         |         |          |

|     |нопиразолон-5           |         |         |         |          |

|     |(амидопирин)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1118.|1-Фенил-2,              |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |3-диметил-4-метиламино- |         |         |         |          |

|     |пиразолон-5-N-метансуль-|         |         |         |          |

|     |фат натрия (анальгин)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1119.|N'-фенил-N,N-диметилмо- |   3     |    а    |  III    |          |

|     |чевина (фенурон)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1120.|1-Фенил-3,5-дихлорпири- |   0,05  |    а    |   I     |     А    |

|     |дазон-6                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1121.|п-Фенилен-бис-3/6/-     |   2     |    а    |  III    |          |

|     |аминофенилбензидимидозо-|         |         |         |          |

|     |лолил-2 (М-8)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1122.|м-Фенилендиамин         |   0,1   |   п+а   |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1123.|о-Фенилендиамин         |   0,5   |   п+а   |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1124.|п-Фенилендиамин         |   0,05  |   п+а   |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1125.|N,N-м-Фенилендималеимид |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1126.|Фенилизоцианат+         |   0,5   |    п    |   II    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1127.|Фенилметилдихлорсилан+  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |(по HCl)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1128.|Фенилметилмочевина      |   3     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1129.|N-Фенил-N-гидроокси-N'- |   3     |    а    |  III    |          |

|     |метилмочевина (метурин) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1130.|3-Феноксибензальдегид   |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1131.|м-Феноксифенол+         |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1132.|Фенол+                  |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1133.|Фенолформальдегидные    |         |         |         |          |

|     |смолы:                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а) по фенолу            |   0,1   |    п    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) по формальдегиду     |   0,05  |    п    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1134.|Фенопласты              |   6     |    а    |  III    |   Ф, А   |

|     |                        |         |         |         |          |

|1135.|Феррит бариевый         |   4     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1136.|Феррит магниймарганцевый|   1     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1137.|Феррит марганеццинковый |   1     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1138.|Феррит никельмедный     |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1139.|Феррит никельцинковый   |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1140.|Феррит стронциевый      |   6     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1141.|Феррохром  металлический|   2     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |(сплав   хрома     65% с|         |         |         |          |

|     |железом)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1142.|Флоримицин+             |   0,1   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1143.|Формальгликоль+         |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |(диоксолан-1, 3)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1144.|Формальдегид+           |   0,5   |    п    |   II    |   О, А   |

|     |                        |         |         |         |          |

|1145.|Формамид                |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1146.|Фосген                  |   0,5   |    п    |   II    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1147.|Фосфиноксид             |   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |разнорадикальный С5 - С9|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1148.|Фосфиноксиды            |  10     |    а    |   IV    |          |

|     |полимеризованные      на|         |         |         |          |

|     |основе        сополимера|         |         |         |          |

|     |стирола и дивинилбензола|         |         |         |          |

|     |(полиамфолиты      ПА-1,|         |         |         |          |

|     |ПА-1М, ПА-121)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1149.|Фосфор            желтый|   0,03  |    п    |   I     |          |

|     |элементарный            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1150.|Фосфор пятихлористый+   |   0,2   |    п    |   II    |          |

|1151.|Фосфор тиотреххлористый+|   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1152 |Фосфор треххлористый+   |   0,2   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1153.|Фосфора хлороксид+      |   0,05  |    п    |   I     |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1154.|Фосфорит                |   6     |    а    |   IV    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1155.|Фтористоводородной      |         |         |         |          |

|     |кислоты соли (по F):    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)    фториды    натрия,|  1/0,2  |    а    |   II    |          |

|     |калия,  аммония,  цинка,|         |         |         |          |

|     |олова, серебра, лития  и|         |         |         |          |

|     |бария,          криолит,|         |         |         |          |

|     |гидрофторид аммония     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б)   фториды   алюминия,| 2,5/0,5 |    а    |  III    |          |

|     |магния,         кальция,|         |         |         |          |

|     |стронция, меди, хрома   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1156.|Фторопласт-4            |  10     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1157.|Фтор    хлорид    бария,|   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |активированный  европием|         |         |         |          |

|     |(люминофор Р-385)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1158.|Фуран+                  |   0,5   |    п    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1159.|Фурфурол+               |  10     |    п    |  III    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1160.|Хинолин                 | 0,5/0,1 |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1161.|Хлор+                   |   1     |    п    |   II    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1162.|Хлора диоксид+          |   0,1   |    п    |   I     |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1163.|цис-бета-Хлоракрилат    |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |натрия(акрофол)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1164.|Хлорангидрид   акриловой|   0,3   |    п    |   II    |     А    |

|     |кислоты+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1165.|Хлорангидрид            |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |бензосульфокислоты+     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1166.|Хлорангидрид            |   0,3   |    п    |   II    |     А    |

|     |метакриловой кислоты+   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1167.|Хлорангидрид            |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |монохлоруксусной        |         |         |         |          |

|     |кислоты+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1168.|Хлорангидрид            |   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |моноэтилового      эфира|         |         |         |          |

|     |адипиновой кислоты+     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1169.|Хлорангидрид            |   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |трихлоруксусной кислоты+|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1170.|Хлорангидрид            |   2     |    п    |  III    |          |

|     |хризантемовой кислоты+  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1171.|м-Хлоранилин+           |   0,05  |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1172.|п-Хлоранилин+           |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1173.|альфа-Хлорацетоацетани- |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |лид+                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1174.|Хлорацетопропилацетат+  |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1175.|п-Хлорбензилхлорид+     |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |(альфа-хлор-4-хлортолу- |         |         |         |          |

|     |ол)                     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1176.|Хлорбензол+             | 100/50  |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1177.|п-Хлорбензотрифторид+   |  20     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1178.|п-Хлорбензотрихлорид+   |   0,01  |   п+а   |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1179.|2-Хлор-4,6-бис-диэтила- |   2     |    а    |  III    |          |

|     |мино-симмтриазин        |         |         |         |          |

|     |(хлоразин)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1180.|2-Хлор-4,6-бис-изопропи-|   5     |    а    |  III    |          |

|     |ламино-симмтриазин      |         |         |         |          |

|     |(пропазин)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1181.|2-Хлор-4,6-бис-этиламино|   2     |    а    |  III    |          |

|     |-симмтриазин (симазин)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1182.|1,3-Хлорбромпропан      |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1183.|0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/-N|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |/3-хлорфенил/карбамат   |         |         |         |          |

|     |(карбин)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1184.|1-Хлор-3,3-диметилбутан-|  20     |    п    |   IV    |          |

|     |2-он (хлорпинаколин)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1185.|2-Хлор-4-диэтиламино-6- |   2     |    а    |  III    |          |

|     |изопропиламиносиммтриа- |         |         |         |          |

|     |зин (ипазин)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1186.|2-Хлор-(N-изопропил)-   |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |ацетанилин+ (рамрод)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1187.|гамма-Хлоркротиловый    |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |эфир                    |         |         |         |          |

|     |2,4-дихлорфеноксиуксус- |         |         |         |          |

|     |ной кислоты (кротилин)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1188.|3-Хлор-4-метиланилид    |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |метилвалериановой       |         |         |         |          |

|     |кислоты (солан)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1189.|Хлорметилтрихлорсилан+  |   1     |    п    |   II    |          |

|     |(по HCl)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1190.|Хлорметилфталимид+      |   0,1   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1191.|Хлоропрен               |   0,05  |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1192.|Хлорпалладозамин+       |   0,005 |    а    |   I     |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1193.|Хлортен   (хлорированные|   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |бициклические           |         |         |         |          |

|     |соединения)             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1194.|Хлортетрациклин+        |   0,1   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1195.|Хлортолуол+         (о-,|  10     |    п    |  III    |          |

|     |п-изомеры)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1196.|0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трих-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |лорфенил)               |         |         |         |          |

|     |винил/-0,0-диметилфос-  |         |         |         |          |

|     |фат (гардона)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1197.|Хлорфенилизоцианат+ (п-,|   0,5   |    п    |   II    |   О, А   |

|     |м-изомеры)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1198.|п-Хлорфенил-н-хлорбензо-|   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |лсульфонат              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1199.|10-Хлорфеноксарсин+     |   0,02  |    а    |   I     |          |

|     |(хлорфин)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1200.|п-Хлорфенол+            |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1201.|Хлорциклогексан         |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1202.|2-Хлорциклогексилтиофта-|   2     |    а    |  III    |          |

|     |лемид                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1203.|2-Хлорэтансульфохлорид+ |   0,3   |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1204.|2-Хлор-4-этиламино-6-   |   2     |    а    |  III    |          |

|     |изопропиламиносиммтриа- |         |         |         |          |

|     |зин (атразин)           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1205.|1-Хлор-2-этилгексан     |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1206.|бета-Хлорэтилтриметилам-|   0,3   |    а    |   I     |          |

|     |мония            хлорид+|         |         |         |          |

|     |(хлорхолинхлорид)       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1207.|2-Хлор-этоксиметил-2-ме-|   1     |    а    |   II    |          |

|     |тил-6-этилацетанилид    |         |         |         |          |

|     |(ацетал)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1208.|Хромаммония      сульфат|   0,02  |    а    |   I     |     А    |

|     |(хромаммиачные   квасцы)|         |         |         |          |

|     |(по Cr+3)               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1209.|Хрома оксид (по Cr+3)   |   1     |    а    |  III    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1210.|Хрома          трихлорид|   0,01  |    а    |   I     |     А    |

|     |гексагидрат (по Cr+3)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1211.|Хроматы,  бихроматы   (в|   0,01  |    а    |   I     |   К, А   |

|     |пересчете на CrO3)      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1212.|Хрома             фосфат|   0,02  |    а    |   I     |     А    |

|     |однозамещенный (по Cr+3)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1213.|Хрома             фосфат|   2     |    а    |  III    |     А    |

|     |трехзамещенный          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1214.|Хромин                  |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1215.|Цезия гидроксид         |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1216.|Целловеридин            |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1217.|Целлюлаза               |   2     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1218.|Церия диоксид           |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1219.|Церия фторид            | 2,5/0,5 |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1220.|Цианамид+ (свободный)   |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1221.|Цианамид кальция        |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1222.|Цианурат меламина+      |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1223.|Циклогексан             |  80     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1224.|Циклогексанон           |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1225.|Циклагексаноноксим      |  10     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1226.|Циклогексен             |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1227.|Циклогексиламин         |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1228.|Циклогексиламина бензоат|  10     |    а    |  III    |          |

|     |(ингибитор ВЦГА)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1229.|Циклогексиламина        |  10     |    а    |  III    |          |

|     |3,5-динитробензоат      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1230.|Циклогексиламина        |  10     |    п    |  III    |          |

|     |карбонат (КЦА)          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1231.|Циклогексиламина        |  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |маслорастворимая    соль|         |         |         |          |

|     |(ингибитор коррозии М-1)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1232.|Циклогексиламина        |  10     |    а    |  III    |          |

|     |нитробензоат  (м-,   п-,|         |         |         |          |

|     |о-изомеры)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1233.|Циклогексилмочевина     |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1234.|N-Циклогексилтиофталемид|   7     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1235.|3-Циклогексил-5,6-триме-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |тиленурацил (гексилур)  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1236.|2-/3-Циклогексилуреид/  |   1     |    а    |  III    |          |

|     |циклопентен-1-2         |         |         |         |          |

|     |карбоксибутан-1 (енамин)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1237.|Циклододеканол          |  10     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1238.|Циклододеканон          |  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1239.|Циклопентадиен          |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1240.|Циклопентадиенилтрикар- |   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |бонил марганца          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1241.|Циклопентанон-2-карбок- |   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |сибутан-1 (кетоэфир)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1242.|Циклотриметилентринитро-|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |амин (гексоген)         |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1243.|Циклофос+               |   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1244.|Цинка магнид            |   6     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1245.|Цинка оксид             |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1246.|Цинка сульфид           |   5     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1247.|Цинка фосфид            |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1248.|Цимол+          (о-, м-,|  10     |    п    |  III    |          |

|     |п-изомеры)              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1249.|Циодрин+                |   0,2   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1250.|Цирконий           и его|         |         |         |          |

|     |соединения:             |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а)              цирконий|   6     |    а    |  III    |          |

|     |металлический           |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) циркон               |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в) диоксид циркония     |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г) карбид циркония      |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д) нитрит циркония      |   4     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |е) фторцирконат         |   1     |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1251.|Чай                     |   3     |    а    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1252.|Чугун    в       смеси с|   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |электрокорундом до 20%  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1253.|Шамотнографитовые       |   2     |    а    |  III    |     Ф    |

|     |огнеупоры               |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1254.|Щелочи едкие+  (растворы|   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |в пересчете на NaOH)    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1255.|Электрокорунд,          |   6     |    а    |   IV    |     Ф    |

|     |электрокорунд хромистый |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1256.|Энтобактерин+           |   1     |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1257.|Энтомофторин            |  15000  |    а    |   II    |          |

|     |                        |клеток в |         |         |          |

|     |                        |  1 м3   |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1258.|Эпихлоргидрин+          |   1     |    п    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1259.|Эпоксидные   смолы   (по|         |         |         |          |

|     |эпихлоргидрину):        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |а) ЭД-5  (ЭД-20),  Э-40,|   1     |    п    |   II    |     А    |

|     |эпокситрифенольная      |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |б) УП-666 - 1, УП-666  -|   0,5   |    п    |   II    |     А    |

|     |2, УП-666 - 3, УП-671  -|         |         |         |          |

|     |Д,    УП-671,    УП-677,|         |         |         |          |

|     |УП-680, УП-682          |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |в) УП-650, УП-650-Т     |   0,3   |   п+а   |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1|   0,2   |    п    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|     |д) ЭА                   |   0,1   |    п    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1260.|Эприн                   |   0,3   |    а    |   II    |          |

|     |                        |  (по    |         |         |          |

|     |                        | белку)  |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1261.|Эритромицин+            |   0,4   |    а    |   II    |     А    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1262.|Этила бромид            |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1263.|Этилакрилат             |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1264.|Этила хлорид            |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1265.|Этилацетат              | 200     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1266.|Этилбензол              |  50     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1267.|S-Этил-N-гексаметиленти-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |окарбамат (ялам, ордрам)|         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1268.|2-Этилгексеналь         |   3     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1269.|2-Этилгексилдифенилфос- |   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |фит+                    |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1270.|2-Этилгексиловый    эфир|   1     |    п    |   II    |          |

|     |акриловой кислоты       |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1271.|S-Этил-N,               |   2     |   п+а   |  III    |          |

|     |N-дипропилтиокарбамат   |         |         |         |          |

|     |(эптам)                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1272.|0-Этилдихлортиофосфат+  |   0,3   |   п+а   |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1273.|0-Этил-0-               |   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |(2,4-дихлорфенил)-хлор- |         |         |         |          |

|     |тиофосфат+              |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1274.|Этилен                  | 100     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1275.|Этилена оксид           |   1     |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1276.|Этилен-N,               |   0,5   |    а    |   II    |     А    |

|     |N-бис-дитиокарбамат     |         |         |         |          |

|     |цинка (цинеб, купрозан) |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1277.|Этилен-N,               |   0,5   |    п    |   II    |     А    |

|     |N-бис-дитиокарбамат     |         |         |         |          |

|     |марганца (манеб)        |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1278.|Этиленгликоль           |   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1279.|Этилендиамин            |   2     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1280.|Этиленимин+             |   0,02  |    п    |   I     |   А, О   |

|     |                        |         |         |         |          |

|1281.|Этиленсульфид+          |   0,1   |    п    |   I     |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1282.|Этиленхлоргидрин+       |   0,5   |    п    |   II    |     О    |

|     |                        |         |         |         |          |

|1283.|Этиленциангидрин        |  10     |   п+а   |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1284.|Этилидендиацетат        |  30     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1285.|Этилмеркаптан+          |  1      |    п    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1286.|Этилмеркурфосфат+    (по|   0,005 |   п+а   |   I     |          |

|     |ртути)                  |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1287.|Этилмеркурхлорид        |   0,005 |   п+а   |   I     |     А    |

|     |(гранозан) (по ртути)   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1288.|Этилметакрилат          |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1289.|N-Этилморфолин+         |   5     |    п    |  III    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1290.|Этиловый   эфир    бета,|  10     |    п    |  III    |          |

|     |бета-диметилакриловой   |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1291.|Этиловый         эфир 0,|   0,15  |   п+а   |   II    |          |

|     |0-диметилдитиофосфорил-1|         |         |         |          |

|     |-фенилуксусной   кислоты|         |         |         |          |

|     |(цидиал)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1292.|Этиловый            эфир|   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |6,8-дихлороктановой     |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1293.|Этиловый            эфир|   1     |   п+а   |   II    |          |

|     |6-кето-8-хлороктановой  |         |         |         |          |

|     |кислоты+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1294.|Этиловый            эфир|   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |нитроуксусной кислоты   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1295.|Этиловый            эфир|   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |6-окси-8-хлороктановой  |         |         |         |          |

|     |кислоты                 |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1296.|Этиловый            эфир|  10     |    п    |  III    |          |

|     |хризантемовой кислоты   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1297.|о-Этил-S-пропил-2,4     |   0,1   |    а    |   II    |          |

|     |дихлорфенилтиофосфат    |         |         |         |          |

|     |(этафос)                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1298.|Этилтолуол              |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1299.|0-Этил-0-фенилхлортиофо-|   0,5   |   п+а   |   II    |          |

|     |сфат+                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1300.|бета-Этоксипропионитрил |  50     |    п    |   IV    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1301.|5-Этоксифенил-1,        |   0,2   |    а    |   II    |          |

|     |2-тиазтионий хлористый+ |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1302.|Эуфиллин                |   0,5   |    а    |   II    |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1303.|Этилцеллозольв (этиловый|  10     |    п    |  III    |          |

|     |эфир этиленгликоля)     |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1304.|N-Этил-N, бета-цианэти- |   0,1   |   п+а   |   II    |          |

|     |ланилин+                |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1305.|Этинилвинилбутиловый    |   0,5   |    п    |   II    |          |

|     |эфир+                   |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1306.|3-Этоксикарбамидофенил-N|   1     |    а    |   II    |          |

|     |-фенилкарбамат          |         |         |         |          |

|     |(десмедифам)            |         |         |         |          |

|     |                        |         |         |         |          |

|1307.|Эфир-N-оксиэтилбензотри-|   5     |   п+а   |  III    |          |

|     |азола и СЖК фракции С9 -|         |         |         |          |

|     |С15+                    |         |         |         |          |

+-----+------------------------+---------+---------+-------- +----------+

Примечания:

1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает

Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы,

технические и торгов ые названия веществ приведены в приложении 3.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает,

что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а+п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического

контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных

условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

--------------------------------.

* ПДК для общей массы аэрозоля

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не

более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена

до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м3, при длительности

работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного

содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом

не менее чем в 2 ч.

Приложение 3

(справочное)

Указатель синонимов, технических и торговых названий веществ в таблице

+-----------------------------------------------------------------------+

|                Наименование вещества и его порядковый номер           |

+----------------------------------------------------------+------------+

|     Абат                                                 |    997     |

|     Авадекс                                              |   1078     |

|     Акрофол                                              |   1163     |

|     Алодан                                               |    149     |

|     Алотерм-1                                            |      9     |

|     Альдрин                                              |    228     |

|     Амидопирин                                           |   1117     |

|     Амидофос                                             |    705     |

|     Аминазин                                             |    306     |

|     п-Аминоанизол                                        |     83     |

|     Аминопиримидин                                       |    655     |

|     Амифос                                               |    310     |

|     Анабазин гидрохлорид                                 |    848     |

|     Анабазин основание                                   |    847     |

|     Анабазин сульфат                                     |    849     |

|     Анальгин                                             |   1118     |

|     Анилид ацетоуксусной кислоты                         |     93     |

|     Антио                                                |    329     |

|     Арилокс-100                                          |    870     |

|     Арилокс-200                                          |    870     |

|     Арилокс-300                                          |    870     |

|     Арсин                                                |    205     |

|     Атразин                                              |   1204     |

|     Ацетал                                               |   1207     |

|     Ацетонанил                                           |   1053     |

|     n-Ацетаминофенетол                                   |   1111     |

|     Ацилат-1                                             |     94     |

|     Базудин                                              |    450     |

|     Бисфургин                                            |    147     |

|     БМК                                                  |    660     |

|     Бромоформ                                            |   1037     |

|     Бромофос                                             |    323     |

|     Бутилкаптакс                                         |    186     |

|     Бутиловый эфир 2,4-Д                                 |    180     |

|     Бутифос                                              |   1039     |

|     Бутосил                                              |    101     |

|     Валексон                                             |    458     |

|     Ванилин                                              |    810     |

|     Вернам                                               |    878     |

|     Винифос                                              |    434     |

|     Витавакс                                             |    287     |

|     Гардона                                              |   1196     |

|     Гексахлоран                                          |    230     |

|     гамма-Гексахлоран                                    |    231     |

|     Гексахлорофен                                        |    288     |

|     Гексилур                                             |   1235     |

|     Гексоген                                             |   1242     |

|     Гептахлор                                            |    235     |

|     Гетерофос                                            |    885     |

|     Гидроперекись кумола                                 |    245     |

|     Глинозем                                             |     31     |

|     Гранозан                                             |   1287     |

|     2,4-ДА                                               |     60     |

|     ДАФ-56                                               |    261     |

|     ДДВФ                                                 |    324     |

|     ДДТ                                                  |    411     |

|     Декалин                                              |    258     |

|     Десмедифам                                           |   1306     |

|     Диамин                                               |    268     |

|     Дианат                                               |    305     |

|     Диацетам-5                                           |    996     |

|     Дибром                                               |    318     |

|     Дивинил                                              |    167     |

|     Дигидроизофорон                                      |   1055     |

|     4,4-Дигидрооксидифенилсульфид                        |    144     |

|     Дикетен                                              |    169     |

|     Дикетон                                              |    413     |

|     Дикрезил                                             |    299     |

|     Дилор                                                |    286     |

|     Дилудин                                              |    326     |

|     Дильдрин                                             |    233     |

|     Диносеб                                              |    361     |

|     Диоксид диэтилена                                    |    373     |

|     Диоксолан-1,3                                        |   1143     |

|     Диптал                                               |   1078     |

|     Дитразинтитрат                                       |    667     |

|     Дифенацил                                            |    383     |

|     Дифениловый эфир                                     |    385     |

|     Дихлор                                               |    419     |

|     1,1-Дихлорэтилен                                     |    194     |

|     Енамин                                               |   1236     |

|     Желтая кровяная соль                                 |    502     |

|     Зоокумарин                                           |   1116     |

|     Изофорон                                             |   1056     |

|     Изофос-2                                             |    428     |

|     Ингалан                                              |    390     |

|     Ингибитор коррозии БТА                               |    132     |

|     Ингибитор коррозии БЦГА                              |   1228     |

|     Ингибитор коррозии В-30                              |    524     |

|     Ингибитор коррозии Г-2                               |    220     |

|     Ингибитор коррозии И-1-А                             |    925     |

|     Ингибитор коррозии М-1                               |   1231     |

|     Ингибитор коррозии МСДА-11                           |    436     |

|     Ингибитор коррозии НДА                               |    437     |

|     Индантрон                                            |    285     |

|     Интенсаин                                            |    521     |

|     Интеркордин                                          |    521     |

|     Иодофенфос                                           |    325     |

|     Ипазин                                               |   1185     |

|     ИФК                                                  |    491     |

|     ИФК-хлор                                             |    493     |

|     Каратан                                              |    366     |

|     Карбатион                                            |    749     |

|     Карбин                                               |   1183     |

|     Карбоксид                                            |    142     |

|     Карборунд                                            |    605     |

|     Карбофос                                             |    312     |

|     Картоцид                                             |   1045     |

|     Карпен                                               |    464     |

|     Кетоэфир                                             |   1241     |

|     Кислота мукохлорная                                  |    543     |

|     Китацин                                              |    485     |

|     Которан                                              |   1066     |

|     Красная кровяная соль                                |    503     |

|     Кротилин                                             |   1187     |

|     Кумол                                                |    486     |

|     Купрозан                                             |   1276     |

|     КЦА                                                  |   1230     |

|     Линурон                                              |    679     |

|     М-8                                                  |    1121    |

|     М-81                                                 |    352     |

|     Малоран                                              |    166     |

|     Манеб                                                |   1277     |

|     Мафенида ацетат                                      |     51     |

|     Мезитила оксид                                       |    487     |

|     Мельпрекс                                            |    464     |

|     Метальдегид                                          |     92     |

|     Метафос                                              |    331     |

|     Метилакрилат                                         |    682     |

|     Метилацетофос                                        |    327     |

|     Метилнитрофос                                        |    330     |

|     2-Метилпентанол                                      |    672     |

|     Метилфенилкетон                                      |     99     |

|     Метилхлороформ                                       |   1093     |

|     Метилэтилтиофос                                      |    711     |

|     Метурин                                              |   1129     |

|     Монокорунд                                           |     31     |

|     Мочевина                                             |    520     |

|     Неопинамин                                           |    992     |

|     Никотин сульфат                                      |    691     |

|     Норборнадиен                                         |    152     |

|     Норборнен                                            |    153     |

|     Норсульфазол                                         |     45     |

|     Оксамат                                              |    440     |

|     п-Оксид                                              |    141     |

|     Оксикарбамат                                         |    804     |

|     Оксифосфонат                                         |    386     |

|     Оксофин                                              |    145     |

|     Октаметил                                            |    818     |

|     Ордрам                                               |   1267     |

|     Пентадиен-1,3                                        |    851     |

|     Пинаколин                                            |    313     |

|     б-Пиран                                              |    188     |

|     Пирамин                                              |   1115     |

|     Пликтран                                             |    243     |

|     Полиалканимид АК-111                                 |    861     |

|     Полиамфолиты                                         |   1148     |

|     Порофор ЧХЗ-5                                        |    701     |

|     Прометрин                                            |    696     |

|     Пропазин                                             |   1180     |

|     Пропанид                                             |    424     |

|     Рамрод                                               |   1186     |

|     Ратиндан                                             |    383     |

|     Рицид II                                             |    485     |

|     Рогор                                                |    328     |

|     Роксбор-БЦ                                           |    159     |

|     Роксбор-КС                                           |    159     |

|     Роксбор-МВ                                           |    159     |

|     Сантофлекс-77                                        |    291     |

|     Севин                                                |    759     |

|     Семерон                                              |    697     |

|     Сильван                                              |    703     |

|     Симазин                                              |   1181     |

|     Солан                                                |   1188     |

|     Спирт аллиловый                                      |    958     |

|     Спирт кротониловый                                   |    958     |

|     Спирт лауриловый                                     |    942     |

|     Стрептоцид                                           |     40     |

|     Сульгин                                              |     48     |

|     Сульфадимезин                                        |     41     |

|     Сульфадиметоксин                                     |    353     |

|     Сульфален                                            |     42     |

|     Сульфамонометоксин                                   |     44     |

|     Сульфапиридазин                                      |     43     |

|     Сульфацил                                            |     47     |

|     Тетраметиленимин                                     |    854     |

|     Тетраметиленсульфон                                  |    973     |

|     Тиазон                                               |    339     |

|     Тилам                                                |    886     |

|     Тиодан                                               |    226     |

|     4,4-Тиодифенил                                       |    144     |

|     Тиофос                                               |    452     |

|     Тиофуран                                             |   1023     |

|     Тиурам Д                                             |    998     |

|     Тиурам ЭФ                                            |    447     |

|     ТМТД                                                 |    998     |

|     Тордон-22К                                           |    571     |

|     Трефлан                                              |    363     |

|     Трифтазин                                            |   1065     |

|     Триаллат                                             |   1078     |

|     Триацетонамин                                        |    817     |

|     Трилан                                               |   1081     |

|     Трихлорметафос-3                                     |    713     |

|     Тролен                                               |    340     |

|     ФДН                                                  |    347     |

|     Феназон                                              |   1115     |

|     Фенибут                                              |    249     |

|     Фенмедифам                                           |    716     |

|     Фентален-14                                          |   1003     |

|     Фенурон                                              |   1119     |

|     Фитон                                                |   1045     |

|     Фозалон                                              |    460     |

|     Фосфамид                                             |    328     |

|     Фосфин                                               |    206     |

|     Фреон 11                                             |   1092     |

|     Фреон 12                                             |    412     |

|     Фреон 12В1                                           |    392     |

|     Фреон 13В1                                           |   1064     |

|     Фреон 22                                             |    393     |

|     Фреон 112                                            |   1009     |

|     Фреон 113                                            |   1091     |

|     Фреон 114                                            |    426     |

|     Фреон 114В2                                          |   1000     |

|     Фреон 115                                            |    836     |

|     Фреон 141                                            |    432     |

|     Фреон 142                                            |    394     |

|     Фреон 143                                            |   1076     |

|     Фреон 151                                            |    733     |

|     Фреон 152                                            |    395     |

|     Фреон 318С                                           |    820     |

|     Фталазол                                             |    522     |

|     Фталафос                                             |    345     |

|     Фторотан                                             |   1073     |

|     Фуразолидон                                          |    793     |

|     Хардин                                               |    463     |

|     Хлоразин                                             |   1179     |

|     Хлораль                                              |   1079     |

|     Хлорамп                                              |    571     |

|     Хлорекс                                              |    414     |

|     Хлориндан                                            |    821     |

|     Хлорофос                                             |    332     |

|     Хлорпинаколин                                        |   1184     |

|     Хлорфин                                              |   1199     |

|     альфа-Хлор-4-хлортолуол                              |   1175     |

|     Хлорхолинхлорид                                      |   1206     |

|     Холинхлорид                                          |    816     |

|     Церкоцид                                             |   1046     |

|     Цианокс                                              |    349     |

|     Цианурхлорид                                         |   1090     |

|     Цидиал                                               |   1291     |

|     Цинеб                                                |   1276     |

|     Экатин                                               |    352     |

|     Электрокорунд                                        |     29, 31 |

|     Эптам                                                |   1271     |

|     Этазол                                               |     46     |

|     Этафос                                               |   1297     |

|     Этиловый эфир фенола                                 |   1114     |

|     Этиловый эфир этиленгликоля                          |   1303     |

|     Этриол                                               |   1054     |

|     ЭФ-2                                                 |    404     |

|     Ялан                                                 |   1267     |

+----------------------------------------------------------+------------+