Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 24 июля 1998 г. N 44

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

К ПРАВИЛАМ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОДНЫХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ, УТВЕРЖДЕННЫМ

ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ РОССИИ 23.06.92

ПБ 10-228-98

Разработаны и внесены Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями.

1. На титульном листе слово "электродных" заменить на "электрических".

2. В статье 1.1.1 и в примечании 1 к ней слово "электродных" заменить на "электрических".

3. В статье 1.1.2 после двоеточия вставить слова "вагонов железнодорожного состава;".

4. Статью 1.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Соответствие электрокотлов требованиям настоящих Правил должно быть подтверждено изготовителем (поставщиком) оборудования сертификатом соответствия, выданным в порядке, установленном Госгортехнадзором России. Копия сертификата соответствия должна прилагаться к паспорту котла.

Порядок и процедуру сертификации устанавливает Госгортехнадзор России.

Требования по сертификации распространяются на комплектующие электрокотел изделия: фасонные детали, арматуру, приборы безопасности, питательные насосы, нагревательные элементы, водоуказательные приборы, регуляторы питания и другие элементы, обеспечивающие безопасность его эксплуатации".

5. Статью 1.3.1 изложить в следующей редакции:

"Электрокотлы и их элементы, а также полуфабрикаты для их изготовления и комплектующие электрокотел изделия, приобретенные за границей, должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

Организация (заказчик) в условиях контрактов (договоров), заключаемых на поставку из-за рубежа электрокотлов, должна предусмотреть требование о наличии сертификата и знака соответствия, подтверждающих соответствие котла требованиям настоящих Правил. Указанные документы должны быть выданы уполномоченным на то органом Российской Федерации. Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации и другая документация, поставляемая с котлом, должны быть переведены на русский язык и соответствовать настоящим Правилам.

Возможные отступления от Правил должны быть обоснованы и согласованы заказчиком с Госгортехнадзором России до заключения контракта. Копии согласования отступлений и сертификата соответствия должны быть приложены к паспорту электрокотла".

6. Статью 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"Проекты электрокотлов и их элементов (в том числе запчастей к ним), а также проекты их монтажа или реконструкции, модификации и модернизации должны выполняться специализированными проектными (конструкторскими) организациями, имеющими разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России на проведение соответствующих работ. Проекты электрокотельных, в том числе транспортабельных, а также проекты их реконструкции должны выполняться специализированными проектными организациями, имеющими разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России.

Соответствие проектов электрокотельных, разработанных инофирмами, требованиям настоящих Правил должно быть подтверждено заключением специализированной научно - исследовательской, проектной или экспертной организации".

7. В статье 3.1.9:

после слова "заземление" вставить слово "(зануление)";

слово "электродного" заменить на "электрического".

8. В статье 3.1.11 после предлога "к" вставить слово "электродным".

9. Раздел 3.1 дополнить статьями:

"3.1.12. В электрических котлах косвенного нагрева должны применяться электронагревательные элементы сопротивления закрытого типа, предназначенные для работы в водной среде.

3.1.13. Конструкция блока электронагревательных элементов должна обеспечивать полное погружение активной части элементов в нагреваемую среду и исключать касание их друг с другом.

3.1.14. Блок электронагревательных элементов должен быть доступен для осмотра, профилактики и ремонта.

3.1.15. Крепежные устройства электронагревательных элементов должны обеспечивать герметичность их соединения с корпусом котла или съемным фланцем при рабочих давлении и температуре.

3.1.16. Токовводы электрических котлов должны быть закрыты кожухом, обеспечивающим в помещениях с нормальной средой степень защиты не ниже IP00 или IP20.

3.1.17. В электрических котлах косвенного нагрева должны применяться трубчатые электронагреватели (тэны) промышленного изготовления. Не допускается изменение формы тэнов или изгибание прямых тэнов у потребителя.

3.1.18. Конструкция электронагревательного блока, состоящего из тэнов, должна обеспечивать температуру в зоне узла герметизации не более 150 град. С, кроме тэнов, оснащенных термовводами, допускающими температуру до 400 град. С".

10. В статье 4.1.1 слово "электродных" заменить на "электрических".

11. В конце статьи 4.1.5 вместо слов "в эксплуатационной документации" принять "в инструкции по монтажу и эксплуатации".

12. В статье 4.1.6 перед словом "котла" вставить слово "электродного".

13. В статье 4.1.7:

перед словом "температуре" вставить слово "рабочей";

слова "до 300 град. С" исключить.

14. Раздел 4.1 дополнить статьей:

"4.1.8. Оболочки электронагревательных элементов сопротивления должны быть выполнены из углеродистой или нержавеющей хромоникелевой стали в зависимости от значения pH и коррозионной агрессивности среды. В обоснованных случаях допускается применение цветных металлов или оболочек с коррозионно - стойкими покрытиями".

15. Статью 5.3.2 изложить в новой редакции:

"Применяемая технология сварки должна быть аттестована в соответствии с требованиями Правил изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий, утвержденных Госгортехнадзором России 06.06.97".

16. Статью 5.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Контроль материалов и сварных соединений неразрушающими методами должен проводиться организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России на этот вид деятельности".

17. В статью 5.5.2 после строки "механическими испытаниями" ввести строку "макроструктурой угловых и тавровых соединений".

18. Статью 5.5.5 дополнить абзацами следующего содержания:

"Контроль качества сварных соединений должен проводиться по НТД, согласованной с Госгортехнадзором России.

Специалисты неразрушающего контроля должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля, утвержденными Госгортехнадзором России 18.08.92".

19. Первый абзац в статье 5.5.13 изложить в следующей редакции:

"Стыковые сварные соединения и угловые сварные соединения приварки плоских днищ или штуцеров с внутренним диаметром более 100 мм подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю по всей длине".

20. В статье 5.5.20 термин "металлопродукции" заменить на "полуфабрикатов".

21. Статью 5.5.22 дополнить абзацем следующего содержания:

"Контрольное сварное соединение подвергается 100% контролю теми же неразрушающими методами контроля, которые предусмотрены для производственных сварных соединений".

22. К последнему предложению статьи 5.5.54 дать примечание следующего содержания:

"При измерении сопротивления изоляции электродного котла после гидравлических испытаний он должен быть просушен до состояния отсутствия поверхностной влаги на проходных изоляторах".

23. В статье 5.6.3 текст второго предложения изложить в следующей редакции: "Допускается маркировка другими способами, обеспечивающими четкость и долговечность изображения, равноценные ударному способу".

24. В статье 5.6.4:

размерность "МПа (кгс/кв. см)" заменить на "(МПа (кгс/кв. см))";

слова "электрического тока" заменить на "электрической сети";

размерность "(тыс. Ом x см)" заменить на "(Ом x м)".

25. Раздел 5.6 дополнить статьей:

"5.6.5. На каждом котле должны быть нанесены четкие и долговечные обозначения места токоввода (знаком электрического напряжения типа "молния"), клеммы заземления (зануления), мест зачаливания. На наружной стороне дверцы пульта управления работой котлов должен быть нанесен знак электрического напряжения, а на внутренней - принципиальная электрическая схема соединений".

26. В статье 6.1.1 слово "электродные" заменить на "электрические".

27. В статье 6.2.3 вместо предлога "от" записать "до".

28. В статье 6.2.10 после слова "мощностью" вставить предлог "до".

29. В статье 6.4.5:

точку в конце статьи заменить на запятую;

после запятой закончить предложение словами "кроме случаев подачи подпиточной воды в сосуд (питательный или расширительный бак), сообщающийся с атмосферой".

30. Статью 6.5.1 изложить в новой редакции:

"Каждый котел должен быть оснащен необходимыми коммутирующей аппаратурой, приборами автоматического управления, контроля, защиты и сигнализации, конструктивно оформленными в виде выносного или встроенного пульта управления".

31. Статью 6.5.2 дополнить предложением:

"При наличии защиты от перекоса фаз допускаются измерения тока в одной фазе".

32. В статье 6.5.4 после слова "Электрокотельные" вставить слова "с электродными котлами".

33. Раздел 6.5 дополнить статьей:

"6.5.6. На каждом паровом котле с электронагревательными элементами сопротивления должно быть предусмотрено автоматическое отключение электропитания при понижении уровня воды ниже предельно допустимого положения".

34. В статье 6.7.6 слово "электродном" исключить.

35. В статье 6.7.8:

слово "водогрейных" исключить;

после слова "питательных" вставить "(циркуляционных)";

слово "питательной" исключить.

36. В статье 6.7.11:

точку в конце статьи убрать;

дополнить статью словами "или в расширительный бак системы отопления".

37. В названии раздела 7.1 после слова "требования" вставить слова "к электродным котлам".

38. В статье 7.1.1:

точку в конце статьи убрать;

дополнить статью фразой "(это требование распространяется и на котлы с электронагревательными элементами сопротивления)".

39. В статье 7.1.11 в строке "угловая сталь: толщина полки" "кв. мм" заменить на "мм".

40. В названии раздела 7.2 перед словом "Котлы" вставить слово "Электродные".

41. В статье 7.2.2 в 4-м абзаце вместо слова "каждом" написать "каждой".

42. В статье 7.3.1:

в 1-м абзаце перед словом "Котлы" вставить слово "Электродные";

во 2-м абзаце слово "электродного" убрать.

43. В статье 7.3.2 в 1-м абзаце перед словом "Котлы" вставить слово "Электродные".

44. Раздел 7.3 дополнить статьей:

"7.3.3. Электрические котлы с нагревательными элементами сопротивления должны удовлетворять следующим требованиям:

корпус котла в сети с глухозаземленной нейтралью должен быть надежно занулен, нулевой провод сети должен быть повторно заземлен на вводе в котельную;

в сети с изолированной нейтралью корпус котла должен быть заземлен;

трубопроводы (горячей и холодной воды, паропроводы и т.п.) котлов должны иметь изолирующие вставки;

длина изолирующей вставки рассчитывается для каждого конкретного случая, но не должна быть менее 1 м;

для расчета длины вставки в трубопровод с водой применяется формула:

L = 2d/РО,

где L - расчетная длина вставки, м;

d - внутренний диаметр вставки, м;

РО - удельное электрическое сопротивление воды при рабочей температуре, Ом x м;

при оснащении электрокотла прибором защитного отключения или при наличии в электрокотельной устройства выравнивания электрического потенциала изолирующие вставки в трубопроводах не требуются".

45. В статье 7.4.2 в 1-м абзаце перед словом "Котлы" вставить слово "Электродные".

46. В статье 7.4.3:

в 4-й абзац после слова "времени" вставить слова:

"(не требуется для котлов с электронагревательными элементами сопротивления)";

в 7-й абзац после слова "времени" вставить слова "(не обязательна для котлов с электронагревательными элементами сопротивления)";

включить дополнительный абзац "недопустимого понижения уровня воды в паровом котле".

47. В статье 7.4.4 перед словом "котлами" вставить слово "электродными".

48. В статье 7.4.5 перед словом "котлами" вставить слово "электродными".

49. В статье 7.4.6 перед словом "котлами" вставить слово "электродными".

50. В статье 7.5.2 слово "электродных" заменить на "электрических".

51. В таблице 7:

в колонке "Указания" в 3-м абзаце перед словом "котлов" вставить слово "электродных";

в последнем абзаце слово "электродных" исключить.

52. В названии раздела 8 слово "электродных" заменить на "электрических".

53. В статье 8.1.3 в 3-м абзаце слово "электродных" исключить.

54. В статье 8.1.4 после слова "устройствами" вставить слова "для котлов с изолированным корпусом".

55. В статье 8.1.6 после слова "устройством" вставить слова "запирающихся на ключ".

56. В статье 8.3.3 слово "электродных" исключить.

57. Раздел 8.3 дополнить статьями:

"8.3.7. Для котлов с электродной группой, смонтированной на съемной крышке, расстояние по вертикали от верхней части котла до нижних конструктивных элементов перекрытия должно быть достаточным для извлечения электродной группы из корпуса котла.

8.3.8. Расстояние между котлами или между стенками электрокотельной должно быть достаточным для извлечения съемного блока электронагревательных элементов.

8.3.9. Электрокотельная должна быть оборудована подъемным механизмом грузоподъемностью, соответствующей массе котла".

58. В статье 9.1.3 после слова "электродов" вставить слова "или электронагревательных элементов".

59. Название раздела 9.2 дополнить словами "электродных котлов".

60. В статье 9.2.4 слова "сульфат натрия безводный, сульфат натрия водный" исключить.

61. Статью 9.2.5 дополнить фразой "(это требование распространяется на все электрические котлы)".

62. В таблице 8:

в колонке "Показатель" во 2-й строчке сверху изменить размерность "Ом x см" на "Ом x м";

в колонке "Величина" в 3-й строчке сверху перед словом "котла" вставить слово "электродного".

63. В таблице 9:

в колонке "Наименование показателей" в 5-й строчке сверху изменить размерность "Ом x см" на "Ом x м";

в колонке "Величина" в 5-й строчке сверху перед словом "котла" вставить слово "электродного".

64. Раздел 10.1 дополнить статьей:

"10.1.10. Оперативный персонал электрокотельных должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже III".

65. В статье 10.6.5 в первом и последнем предложениях после слова "кожух" вставить слово "(ограждение)".

66. Раздел 10.6 дополнить статьей:

"10.6.9. Проведение ремонтных работ на котле разрешается только после снятия напряжения (отключение от сети) и сброса давления рабочей среды".

67. В статье 11.1.3 в строке "справка об удельном сопротивлении исходной питательной воды" после слое "питательной" добавить "(подпиточной)".

68. В статье 11.2.5 вместо номера раздела "7.4" записать "7.5".

69. В статье 11.2.12 в 4-й строке снизу вместо номера раздела "7.4" записать "7.5".

70. В статье 11.2.22:

слова "удлинение менее 16%" заменить на "удлинение менее 14%";

вместо размерности "кгс/кв. см" записать "кгс/кв. мм".

71. В разделе 12:

в приложении 2 п. п. 1, 2, 3 изложить в новой редакции:

| 1. | Электрический котел | Устройство, в котором для получения го- рячей воды (водогрейный котел) или насы- щенного пара (паровой котел) с давлением выше атмосферного используется теплота, выделяемая при протекании электрического тока через воду или электронагреватель- ный элемент сопротивления, погруженный в воду |
| --- | --- | --- |
| 2. | Электрический котел прямого нагрева | Устройство, в котором для получения го- рячей воды или насыщенного водяного пара используется теплота, выделяемая при протекании электрического тока непос- редственно через нагреваемую воду |
| 3. | Электрический котел косвенного нагрева (с электронагрева- тельными элементами сопротивления) | Устройство, в котором для получения го- рячей воды или насыщенного водяного пара используется теплота, выделяемая при протекании электрического тока через электронагревательный элемент сопротив- ления, погруженный в нагреваемую воду |

72. Приложение 2 дополнить п. п. 30, 31, 32:

| 30. | Электронагревательный элемент сопротивления | Устройство, в котором выделяется теп- лота при протекании электрического то- ка через проводник, выполненный из сплава высокого омического сопротивле- ния |
| --- | --- | --- |
| 31. | Электронагревательный элемент сопротивления закрытого типа | Электронагревательное устройство, со- держащее проводник тока из сплава вы- сокого сопротивления, заключенный в наружную оболочку, предотвращающую контакт проводника с нагреваемой водой |
| 32. | Трубчатый электро- нагреватель (тэн) | Электронагревательный элемент закрыто- го типа, состоящий из проводника тока в виде спирали из сплава высокого соп- ротивления, расположенного внутри спрессованного электроизоляционного наполнителя (периклаза) и заключенного в наружную трубчатую металлическую оболочку |

73. В приложении 3 в п. 6 внести изменения:

в колонке "Специализация" слово "электродные" заменить словом "электрические"; после слова "прочность" поставить запятую и дописать слово "изготовление";

в колонке "Организация" вместо слов "НПО "Электротерм" записать "АО "Всероссийский научно - исследовательский институт электротермического оборудования "(АО "ВНИИЭТО")"; запись "Завод санитарно - технических и электромонтажных изделий (ЗСТЭМИ) исключить;

в колонке "Адрес, телефон" запись "665703, Братск - 3 Иркутской обл. Тел. 5-03-61" исключить.

74. В приложение 3 внести дополнительно п. 7.

| 7. | Котлы электродные, паро- вые и водогрейные: про- ектирование, расчеты на прочность, изготовление, контроль, сварка | Завод санитарно - технических и электромонтажных изделий-2 (ОАО "ЗСТЭМИ-2") | 665703, Братск-3 Иркутской обл., а/я 65. Тел. 35-04-03 |
| --- | --- | --- | --- |

75. В приложение 4 внести следующие изменения:

на титульном листе:

слово "электродного" заменить на "электрического".

На стр. 1:

в 7-й строке сверху слово "электродного" заменить на "электрического";

в 8-й строке сверху слово "Электродный" заменить на "Электрический";

в 10-й строке сверху слово "электродного" заменить на "электрического";

в 11-й строке размерность "Гкал x ч" заменить на "Гкал/ч";

в 3-й строке снизу размерность "куб. м" заменить на куб. м/ч";

во 2-й строке снизу размерность "ч" заменить на "лет";

в 1-й строке снизу размерность "лет" заменить на "ч".

76. Приложение 4, раздел 2:

в названии раздела слово "электродного" заменить на "электрического".

77. Приложение 4, раздел 8:

в колонке "напор насоса при номинальной подаче" перед размерностью "(кгс/кв. см)" вписать "МПа".

78. Приложение 4, раздел 10:

слово "электродных" заменить на "электрических".

79. Приложение 4, раздел "Обязательное приложение к паспорту":

слово "электродного" заменить на "электрического".

80. В разделе "Обязательное приложение к паспорту" приложения 4 добавить п. п. 6 и 7 следующего содержания:

п. 6. "Расчет пропускной способности предохранительных клапанов";

п. 7. "Свидетельство о качестве монтажа".

81. Приложение 5:

в названии приложения слово "электродных" заменить на "электрических".

82. В разделе "Содержание":

во 2-й строке снизу на стр. 109 слово "электродных" заменить на "электрических";

в 5-й строке снизу на стр. 110 слово "электродных" заменить на "электрических";

в 3-й строке снизу на стр. 110 слово "электродных" заменить на "электрических".