Наименование организации

Инструкция

по охране труда для машиниста  по обслуживанию аммиачно- холодильных установок

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета профсоюза                                              Руководитель организации

от «____»________________2002_г.                                от «____»_______________2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АММИАЧНО- ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве машиниста аммиачно- холодильных установок  могут быть допущены  лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

• вводный инструктаж;

• инструктаж по пожарной безопасности;

• первичный инструктаж на рабочем месте;

• обучение безопасным методам и приемам труда  по 20  часовой программе

• инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. 1.2.  Машинист при обслуживании аммиачно- холодильных установок  должен проходить:

• повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

• внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более, чем на 30 календарных дней.

• диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава  № 90 от 14.03.96 г.

1.3. Машинист при обслуживании аммиачно- холодильных установок обязан:

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

• соблюдать требования безопасности при  эксплуатации аммиачно- холодильных установок.

• использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам  защиты.

1.4. Машинист при обслуживании аммиачно-холодильных установок  должен:

• уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

• знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

• выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

• содержать рабочее место в чистоте и порядке

1.5. Машинист аммиачно0холодильной установки должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков. 1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

• отключить оборудование;

• сообщить в пожарную охрану и администрации;

• приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к

сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции,

рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" машинист при обслуживании аммиачно- холодильных установок  должен быть обеспечен: комбинезоном хлопчатобумажным (срок носки - 12 месяцев), рукавицами комбинированными (срок носки - 2 месяца) и противогазом (срок носки - до износа), очками защитными,наушниками.

1.11. Основными опасными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- узлы аммиачно-холодильных установок;

-аммиак- горючий газ с резким запахом, раздражает верхние дыхательные пути, возбуждает центральную нервную систему;

-электроток;

-повышенная подвижность воздуха;

-наличие масла и воды на полу;

- повышенный шум и вибрация.

1.12. При некруглосуточном обслуживании аммиачно-холодильных установок машинные отделения должны быть оборудованы сигнализаторами аварийной сигнализации и фильтрующими  противогазами ГОСТ 12.4.121.

1.13. Для экстренного отключения электропитания всего оборудования аммиачно-холодильной установки и рабочего освещения должны быть смонтированы снаружи кнопки аварийного отключения

1.14.Во избежание поражения электрическим током;

-не приближайтесь на расстояние ближе 10 м к оборванным проводам, лежащим на земле;

-не прикасайтесь к открытым токоведущим частям электрооборудования, клеммам, оголенным проводам;

-не производите самовольных исправлений  или подключений электропроводов и оборудования.

1. 15. Размещение и хранение в машинном отделении посторонних прндметов, не связанных с эксплуатацией, запрещается .

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть ее

на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно освещено и не загромождено

посторонними предметами.

2.3.. Проверить наличие и исправность:

-средств пожаротушения (огнетушители, ящика с песком);

-переносного светильника, соответствующего категории помещения;

-ограждений электроприводов (муфт, ремней);

-наличие и исправность заземления компрессоров, рессиверов, двигателей, пусковых устройств;

-манометров и предохранительных клапанов;

-вытяжной и приточной вентиляции;

-запаса масла и обтирочного материала;

2.4. Убедиться, что электрошкафы закрыты и заперты на ключ.

2.5. Проверить работу телефонной связи и аварийной сигнализации.

.		3. Требования безопасности во время работы

3.1.Выполнение работ в машинных отделениях и в холодильных камерах лицами, не связанными с техническим обслуживанием аммиачно-холодильной  установки и эксплуатацией камер ( ремонт помещения, покраска), должно производиться после инструктажа и под наблюдением лтца, ответственного за эксплуатацию аммиачно-холодильной  установки.

3.2. По степени опасности поражения электрическим током холодильные камеры аммиачно-холдильных установок относятся к категории помещений с повышенной	 опасностью.

3.3. Аммиачно-холодильные  установки должны быть укомплектованы КИП, приборами автоматичечкой защиты от опасных режимов работы, предохранительными устройствами в соответствии с требованиями правил.

3.4.Система трубопроводов и сосуды аммиачно-холодильных  установок до пуска в работу , периодически в процессе эксплуатации м досрочно подвергаются техническому освидетельствованию.

Периодичность проведения технических освидетельствований сосудов устанавливается заводом-изготовителем. В случае отсутствия таких указаний сосуды, недоступные для осмотра, должны быть подвергнуты проверке на прочность пневматическим давлением не реже одного раза в 2 года. Освидетельствование проводится лицом, ответственным на предприятии по надзору.

3.5 . Количество аммиака  во холодильных  установках, размешенных в машинных помещениях, не ограничивается.

3.7. Все движущие части машины , а также машины, аппараты и трубопроводы в местах, где они могут подвергаться ударам, должны быть ограждены.

3.8. Уровень освещенности в помещениях, где усановлены фреоновые установки, должен отвечать требованиям СНИП.

3.9. Температура  в машинных помещениях должна быть не ниже 16 град при неработающем оборудовании.

3.10. Приточная и вытяжная вентиляция в машинных помещениях должна быть принудительными с кратностью воздухообмена; приточная-не менее 3, вытяжная – не менее 4 .

3.11. В отделениях аммиачных компрессоров во избежание взрыва или пожара не пользуйтесь открытым огнем (спичками, свечой, зажигалкой). В случае появления запаха аммиака в помещении наденьте противогаз, включите вентиляцию и примите меры по устранению пропуска аммиака. Если не можете устранить пропуск аммиака своими силами, доложите начальнику смены, вызовите слесаря, сделайте запись в журнале.

3.12. Следите за давлением в рессивере, не допускайте превышения давления, обозначенного на табличке  сосуда, один раз в смену “подрывайте” предохранительный клапан, об этом сделайте запись в журнале.

3.13. Своевременно проводите продувку влагомаслоотделителя от осадков.

3.14. При обнаружении неисправностей включите резервный компрессор, отключите неисправный и должите мастеру. Сделайте соответствующую запись в журнале.

3.15. Эксплуатация холодильных установок с неисправными приборами защиты запрещается.

3.16 В помещениях, где находится аммиачно-холодильная  установка, необходимо иметь противогазы марки А ( количество противогазов должно соответствовать числу рабочих машинного помещения), а также на случай аварийной утечки аммиака из системы , для работы в сильно загазованном помещении, не менее 2-х изолирующих дыхательных аппаратов сжатого типа АСВ

.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При обнаружении действия электротока на корпусе оборудования и при внезапном прекращении подачи напряжения отключить оборудовыание и вызовете электрика.

4.2.При нарушении герметичности аммиачно-холодильной  установки, отключить установку, для устранения неисправности одеть фильтрующий противогаз, (устранять неисправность без противогаза запрещается) Поставить в известность руководство.

4.3. При возникновении пожара обесточьте оборудование, сообщите в пожарную часть и руководству, примите меры по ликвидациипожара первичными средствами пожаротушения.

4.4.  Во избежание создания аварийной ситуации не включайте оборудование, работа на котором запрещена.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место. Промасленную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

5.2. Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру.

5.3. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

5.4. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

5.5. Своевременно ставьте в известность администрацию и сменщика о всех замеченных недостатках в работе оборудования, приборов и принятых мерах. Сделайте соответствующую запись в журнале.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда