### Согласовано 									Утверждаю

# Председатель профкома 					Руководитель организации

________________2002г                                                        __________________2002 г

Протокол №

## Инструкция №

для персонала котельной по обслуживанию

водогрейных котлов  КВГМ-20, работающих на газообразном топливе.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации водогрейных котлов и составлена на основании типовой инструкции Госгортехнадзора Р.Ф.

  - К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания котлов, работающих на жидком топливе.

  - Повторная проверка персонала котельной  проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных в котельной котлов, газового оборудования, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться старшим оператором записью в сменном журнале с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации  оборудования).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в котельную разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение котельной, котлы и все оборудование, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу.

  - Ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед открытием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, вода из элементов котла должна быть слита.

  - Выполнение работ внутри топок и газоходах котла допускается производить только при температуре не выше 50оС с письменного разрешения ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Перед началом ремонтных работ топка и газоходы должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов, работающих котлов.

1.12.	Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов.

- Подготовка котла к растопке.

  - Перед растопкой котла следует проверить:

-исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;

-исправность К.И.П., арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов;

-исправность оборудования для сжигания газового   топлива;

-заполнение котла водой, путем пуска питательных и циркуляционных насосов;

-отсутствие заглушек на газопроводе, питательных материалах, продувочных линиях;

-отсутствие в топке людей и посторонних предметов.

  - Проверить по манометру соответствие давления газа, воздуха перед горелками при работающем вентиляторе.

  - Убедиться, что давление газа в ГРУ соответствует рабочему давлению 200 мм вод. столба

  - Провести продувку газопровода.

  - Провести контрольную опрессовку газопровода, для чего необходимо закрыть кран продувочной свечи  и убедиться , что кран  перед блока питания закрыт, а кран  на манометр открыт. Открыть задвижку  и после того, как давление на манометре  возрастет  до рабочего 200 мм, задвижку  закрыть. Произвести обмыливание всех соединений  и запорной арматуры на опуске перед котлом. Убедиться, что в течение 5 минут падения давления газа не происходит.

  - Отрегулировать тягу в верхней части топки, установив разрежение в топке 2-3 мм водного столба.

- Растопка котла и включение.

  - Растопка котла должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за газовое хозяйство. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

  - Растопка котла должна проводиться в течении времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге.

При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

  - Постепенно открывая задвижку на опуске перед котлом, закрыть продувочную свечу краном  и убедиться, что давление газа соответствует рабочему давлению котла 200 мм вод столба.

  - Для запуска котла необходимо нажать кнопку «пуск», после чего загорается лампа «пуск»и гаснет лампа « котел отключен» Автоматически начинает отрабатываться программа розжига котла. После срабатывания стационарного запальника и появления факела запальника и появления факела запальника –открыть кран  перед газовым блоком питания. В момент появления основного факела загорается лампа «малое горение»  и гаснет лампа «пуск».

  - Записать в журнал время розжига и основные показания с этого котла. Перевод котла на «большое горение», если необходимо, осуществляется тумблером после прогрева котла в течение 45-50 минут на «малом горении». После перевода тумблера в положение «большое горение» загорается лампочка «большое горение»

  - Перевод работы котла с «большого горения» на «малое горение» также производиться тумблером.

  - Следить за температурой воды на выходе из котла, она не должен превышать  установленной температуры.

Температуру воды на выходе держать согласно графику, т.е. в зависимости от наружной температуры воздуха.

- Работа котла.

  - Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом начальнику котельной или лицу, ответственному за газовое хозяйство котельной.

  - Особое внимание необходимо обратить:

на температуру воды в тепловой сети;

на работу горелок, поддержание нормальных параметров газа и воздуха согласно режимной карты.

  - Проверка исправности манометра с помощью трехходовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана продувной должна проводиться оператором ежесменно  с записью в вахтенный журнал.

  - Если при работе котла погаснут все горелки или часть из них, следует немедленно преградить подачу газа к горелкам, провентилировать топку и горелки, открыть продувочную свечу. Выяснить и устранить причину нарушения режима горения и приступить к растопке по установленной схеме.

  - Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

  - Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

- Аварийные  остановы  котла.

  - Если будет обнаружена неисправность предохранительного клапана.

  - При прекращении действия всех циркуляционных насосов.

  - При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

  - При обнаружении в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах.

  - При снижении и повышении давления газа.

  - При останове вентилятора и дымососа.

  - При прекращении подачи электроэнергии.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

  - При повышении температуры воды за котлом более установленной величины.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

При аварийной остановке котла необходимо:

прекратить подачу газа, воздуха, открыть кран продувочной свечи;

после прекращения подачи топлива и прекращении горения можно открыть лазы  в обмуровке;

перекрыть воду на котел и с котла, перейти работать на другой котел.

В случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

- Остановка котла.

  - Производится только но письменному распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной.

  - Остановка производится плавным закрытием крана  № 9 перед газовым блоком питания до полного его закрытия и погасания факела в топке.

  - После этого отключается сигнализация, перекрывается задвижка № 8 на опуске котла и открывается кран № 10 на продувочной свече.

  - Отключить автомат на блоке КСУ.

  - В  целях снижения коррозии котла, после его остановки в резерв, необходимо держать его заполненным водой под давлением.

  - Если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос.

  - Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

- Заключительные положения.

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию разработал

Начальник котельной

Согласовано

Инженер по ОТ

#### Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ №

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ КВГМ-20,

РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.

г. Клин

2002 г