### Утверждаю 									Утверждаю

# Председатель профкома 					Начальник локомотивного депо

В.В. Троянов

________________2000 г

________________2000 г

_			                                                                                                      								.

.

## Инструкция №

для персонала котельной по обслуживанию

водогрейных котлов, работающих на жидком топливе.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации водогрейных котлов и составлена на основании типовой инструкции Госгортехнадзора Р.Ф.

  - К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания котлов, работающих на жидком топливе.

  - Повторная проверка персонала котельной  проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных в котельной котлов, газового оборудования, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться старшим оператором записью в сменном журнале с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации  оборудования).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в котельную разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение котельной, котлы и все оборудование, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу.

  - Ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед открытием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, вода из элементов котла должна быть слита.

  - Выполнение работ внутри топок и газоходах котла допускается производить только при температуре не выше 50оС с письменного разрешения ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Перед началом ремонтных работ топка и газоходы должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов, работающих котлов.

1.12.	Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов.

- Подготовка котла к растопке.

  - Перед растопкой котла следует проверить:

А)	Исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств.

Б)	Исправность К.И.П., арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов.

В)	Исправность оборудования для сжигания жидкого  топлива.

Г)	Заполнение котла водой, путем пуска питательных и циркуляционных насосов.

Д)	Отсутствие заглушек на топливопроводе, питательных материалах, продувочных линиях.

Е)	Отсутствие в топке людей и посторонних предметов.

  - Проверить по манометру соответствие давления топлива , воздуха перед форсунками при работающем вентиляторе.

  - Отрегулировать тягу в верхней части топки, установив разрежение в топке 2-3 мм водного столба.

- Растопка котла и включение.

  - Растопка котла должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за газовое хозяйство. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

  - Растопка котла должна проводиться в течении времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге.

При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

  - Форсунку  котла, работающего на жидком  топливе, необходимо зажигать в следующей последовательности:

А)	Зажечь запальник и внести в устье включаемой форсунки, подать топливо, медленно открывая задвижку  перед форсункой и следя за тем, чтобы топливо  сразу же загорелся, отрегулировать подачу воздуха, разрежение в верхней части топки. Пламя должно быть устойчивым, без пульсации. Удалить запальник.

Б)	Если пламя погасло, прекратить подачу  топлива. провентилировать топку и начать растопку по инструкции.

Зажигая форсунку не следует стоять против отверстия-гляделок, чтобы не получить ожога от случайно выброшенного из топки пламени. Оператор должен быть обеспечен защитными очками.

  - Запрещается:

А)	Зажигать в топке погасшее топливо без предварительной вентиляции топки и газоходов.

Б)	Зажигать  факел от соседней горелки.

  - При растопке необходимо вести контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении.

  - Следить за температурой воды на выходе из котла, он не должен превышать 115оС.

Температуру воды на выходе держать согласно графику, т.е. в зависимости от наружной температуры воздуха.

- Работа котла.

  - Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом начальнику котельной или лицу, ответственному за газовое хозяйство котельной.

  - Особое внимание необходимо обратить:

А)	На температуру воды в тепловой сети.

Б)	На работу форсунок , поддержание нормальных параметров газа и воздуха согласно режимной карты.

  - Проверка исправности манометра с помощью трехкодовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана продувной должна проводиться оператором ежемесячно с записью в сменный журнал.

  - При работе на жидком  топливе для увеличения нагрузки следует постоянно прибавлять сначала подачу топлива, затем воздуха и отрегулировать тягу.

Для уменьшения – сначала убавить подачу воздуха, затем топлива , после чего отрегулировать разрежение.

  - Если при работе котла погаснут все горелки или часть из них, следует немедленно преградить подачу газа к горелкам, провентилировать топку и горелки, открыть продувочную свечу. Выяснить и устранить причину нарушения режима горения и приступить к растопке по установленной схеме.

  - Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

  - Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

- Аварийные  остановы  котла.

  - Если будет обнаружена неисправность предохранительного клапана.

  - При прекращении действия всех циркуляционных насосов.

  - При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

  - При обнаружении в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах.

  - При прекращении подачи электроэнергии.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

  - При повышении температуры воды за котлом более 115оС.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

При аварийной остановке котла необходимо:

А) Прекратить подачу топлива, воздуха.

Б)	После прекращения подачи топлива и прекращении горения можно открыть лазы  в обмуровке.

В)	Перекрыть воду на котел и с котла, перейти работать на другой котел.

В случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

- Остановка котла.

  - Производится только но письменному распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной.

  - Постепенно уменьшая подачу воздуха и топлива, закрывают кран на форсунку ,

  - Провентилировать топку и газопроводы.

  - Закрыть задвижку на входе воды и выходе из котла.

  - Если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос.

  - Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

- Заключительные положения.

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию составил

Начальник котельной

Согласовано

Инженер по ОТ

## ИНСТРУКЦИЯ №

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.

Введено

____________ 199_г.