Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для слесаря по эксплуатации

и ремонту газового оборудования

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                                Руководитель организации

___________2002_г.                                                                                        ___________2002г.

Протокол №

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТУ  ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Общие требования безопасности

- К  самостоятельной работе слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования  опускаются лица,  не имеющие медицинских противопоказаний,   достигшие  18-летнего возраста и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе, как к работам с повышенной опасностью. К работам с повышенной опасностью относятся ;

ревизия и ремонт газового оборудования и трубопроводов в газоопасных помещениях, продувка газом и пуск газа в ГРП, установка и снятие заглушек с газопроводов и др. работы, устанавливаемые перечнем работ с повышенной опасностью.

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- Соблюдать правила безопасности в газовом хозяйстве;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Уметь пользоваться СИЗ, газоанализатором , уметь оказывать первую помощь пострадавшим от удушья, отравлении угарным газом, ожога, поражения электрическим током.

- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь,  немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает  опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствие с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"  слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования  полагается  костюм  хлопчатобумажный (срок носки - 12 месяцев) и рукавицы комбинированные (срок носки - 2 месяца),плащ непромокаемый, противогаз шланговый (дежурный) сапоги резиновые, .зимой дополнительно –куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- Удушье от недостатка кислорода при работе в загазованном помещении.

- электроток;

- сосуды, работающие под давлением.

- горячие поверхности трубопроводов на линиях нагнетания;

- работы на высоте;

- повышенный шум;

- отравления продуктами неполного сгорания газа

- обморожения кожных покровов в результате воздействия сжиженного газа при выходе его из неисправного оборудования.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду,  застегнуть ее на  все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Перед  проведением  ремонтных  работ убедиться,  что оборудование отключено от электросети и на нем вывешен плакат: "Не включать - работают люди!"

- Проверить рабочее место  (у  оборудования,   верстака). Убедиться,  что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами, что инструмент для применения во взрывоопасных условиях смазан тавотом (или обмедненный).

- Пол  на рабочем месте должен быть ровным и не скользким.

- Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.  Молоток должен быть насажен  на рукоятку овального сечения длиной 300-350 мм,  расклинен металлическим заершенным клином, поверхность бойка должен быть слегка выпуклой и без заусенец.      Гаечные ключи  должны  соответствовать номинальным размерам, наращивать ключи другими предметами запрещается.  Все ударные  инструменты  должны быть изготовлены из инструментальной стали. Рукоятки ручного  инструмента должны быть хорошо насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенец.

- Выяснить схему отключаемого участка, предупредить потребителей об отключении.

- При  работе  с грузоподъемными механизмами проверить дату испытания.  Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

- Если предстоят работы на высоте,  проверить  исправность лесов и подмостей, их  прочность, устойчивость, наличие и целость перил с наружной стороны. Убедиться в   исправности приставных лестниц и стремянок.  Приставные лестницы должны иметь   врезные ступени и металлические шипы (для установки на деревянные или земляные  полы)  или резиновые наконечники (для установки на бетонный или каменный пол).  Стремянки должны иметь устройство, предупреждающее их самопроизвольную раздвижку.

- Если требуется использовать  переносной  светильник, проверить его:   наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  исправность розетки и вилки.   Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В.  Не использовать самодельные переносные светильники.

- О  всех  замеченных  во время осмотра неисправностях сообщить мастеру и приступить к работе после устранения неисправностей.

3. Требования безопасности во время работы

- Производить ремонт газового оборудования только после их отключения от газопроводов с установкой заглушек.

- .Производить разборку арматуры , резьбовых соединений газопроводов, работающих на сжиженном газе, после продувки их воздухом или инертным газом, при этом окончание продувки определять газоанализатором.

- Выполнять работы по осмотру и обслуживанию ГРП, ГРУ  в составе бригады, состоящей не менее 2-х человек, иметь при себе шланговый противогаз. Помещение должно быть проветрено, при сильном запахе газа входить в помещение в шланговым противогазе.

3.4. Производить прочистку вентилей, уровнемерных трубок и трехходовых кранов манометров только медной проволокой

3.5. При обслуживании газовых фильтров, прочистку вести вне помещения ГРП, ГРУ, на улице, промывку производить в ведре с соляркой.

3.6. Пользоваться ручными электрофицированными инструментами при проведении газоопасных работ, разрешается только после проветривания и взятия пробы воздуха .

3.7. Выполнять работы в загазованной среде при след. требованиях;

-Применять шланговый противогаз.

-применять молотки и кувалды из цветного материала.

-Светильники должны быть выполнены во взрывозащищенном  исполнении.

-пользоваться обувью, не имеющих стальных подковок.

-застилать полы резиновыми ковриками.

-следить при установке баллонов, чтобы регулятор был плотно присоединен с клапаном, проверять отсутствие утечки газа из-под регулятора.

-производить пуск газа в систему после ее продувки.

-после окончания продувки проверить плотность соединения газопроводов, арматуры и приборов путем обмыливания.

3.8. Слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования запрещается.

-проводить проверку и ремонтные работы в подвалах и колодцах, где проходит газопровод, без предварительного анализа воздушной среды.

-выполнять ремонт баллонов, наполненных сжиженным газом, и их вентилей.

-пользоваться открытым огнем, включать и отключать освещение в помещениях, где установлены газобаллонные установки, во время смены баллонов.

-курить и пользоваться открытым огнем в помещении ГРП, ГРУ. На расстоянии менее 10м от него.

-проверять плотность газопроводов, арматуры и приборов, а также отогревать газопроводы с применением открытого огня.

-оставлять без надзора не отключенные металлической заглушкой и не продутые воздухом разобранные для ремонта участки газопровода, арматуру, приборы.

-производить ремонтные работы с применением газосварки на действующих газопроводах без предварительного отсоединения их от действующей сети и продувки воздухом.

-производить пуск газа без контрольной опрессовки системы , а также , если техническое состояние газопровода, арматуры и приборов проверено не во всех газифицированных помещениях.

-применять фильтрующие противогазы при выполнении газоопасных работ.

-не оставлять остатки растворителя даже на короткое время в жилых помещениях.

-сжигать остатки растворителя в неотведенных местах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- Если в подвалах зданий обнаружен газ, независимо от его концентрации;

-немедленно организовать проветривание подвалов и сообщить в диспетчерскую службу.

-проверить газоанализатором наличие газа в воздухе других помещений и при необходимости организовать проветривание их.

- предупредить людей, находящихся в здании, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электроосвещения и электроприборов.

- установить наблюдение за изменением концентрации газа в подвале.

- По прибытии аварийной бригады подробно доложить обстановку руководителю бригады.

- При аварийном состоянии газопровода, арматуры или приборов, которое невозможно устранить немедленно. Отключить неисправный газопровод или прибор от сети.

- Вывесить объявление об аварийном запрете с объяснением причин отключения газа.

- Опломбировать кран перед участком газопровода и сообщить об этом абоненту

- Прекратить работу при всех замеченных неисправностях применяемых инструментов, приспособлений, приборов, СИЗ и доложить руководителю работ.

- Способствовать устранению неисправностей и аварийных ситуаций .

- Производить устранение самых неотложных неисправностей при строгом соблюдении требований инструкции по охране труда.  .

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Проветрить помещение, в котором проводились работы , и проверить с помощью газоанализатора состояние воздушной среды на отсутствие газа.

5.2. Доложить руководителю работ о всех неполадках, неисправностях ,имевшихся во время работы, и принятых мерах по их устранению.

5.3. Очистить спецодежду и спецобувь от пыли и грязи. Путем встряхивания освободить спецодежду о возможного наличия газа в ее складках, особенно в рукавах, до этого открытый огонь не применять

Приспособления и  инструмент убрать в специально отведенное для них место.

Промасленную ветошь  во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

- Снять  и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

- Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда