ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для работающих на паровых, водогрейных

котлах и тепловых установках низкого (до 0,07 МПа) давления

Настоящая Инструкция  распространяется  на  рабочих (персонал),

обслуживающих тепловые установки,  паровые  и  водогрейные  котлы  с

рабочим  давлением до 0,07 МПа и температурой нагрева воды до 115°С,

и устанавливает основные требования охраны труда.

Общие требования безопасности

4.1. К  обслуживанию тепловых установок,  паровых и водогрейных

котлов допускаются лица не  моложе  18  лет,  прошедшие  медицинский

осмотр,   специальное  обучение,  сдавшие  экзамен  квалификационной

комиссии,  получившие удостоверение на  право  обслуживания  данного

оборудования,  прошедшие  вводный и первичный инструктаж по правилам

техники безопасности и пожарной безопасности.

4.2. К  самостоятельной  работе  допускаются  лица,   прошедшие

стажировку в  течение  2-5  смен под руководством руководителя работ

или опытного рабочего и овладевшие навыками  безопасного  выполнения

работ.

4.3. Опасными и вредными факторами процесса  теплогенерирования

являются: повышенная     температура,     напряжение   электроцепей,

пожароопасность, обрушивающиеся    конструкции,     взрывоопасность,

токсичность газов и топлива.

4.4. Машинист  котла  (персонал)  должен   уметь   пользоваться

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель ОХП-10 и ОУ-5 по 1

шт. на каждую топку,  ящик 0,5 куб.м  с  песком,  кошма,  2  лопаты,

багор, шланг для водопроводного крана),  знать место их расположения

и свои обязанности на случай возникновения загораний (пожара).

4.5. Во   избежание   пожаров   и  взрывов  на  теплоустановках

запрещается: работать  на  установке  при  отсутствии  герметичности

топливопроводов (газопроводов),     неотрегулированной     форсунке;

использовать в качестве топлива бензин;  производить пуск котла  без

предварительной продувки   воздухом   камеры  сгорания  (топки)  при

кратковременной остановке;  поджигать рабочую смесь через  смотровой

глазок; использовать  жидкое  топливо с примесью воды;  работать при

неисправных манометрах, неисправных предохранительных клапанах.

4.6. Персонал  тепловой  установки во время дежурства не должен

отвлекаться от выполнения основных обязанностей, возложенных на него

Инструкцией.

4.7. Посторонние лица могут допускаться в  котельную  только  с

разрешения администрации и в сопровождении ее представителей.

Требования безопасности перед началом работы

4.8. Не   допускается   работа   неисправными  инструментами  и

приспособлениями, использование их не по назначению,  а также замена

их посторонними предметами.

4.9. Лица,  нарушившие требования настоящей  Инструкции,  несут

ответственность в порядке, установленном законодательством.

4.10. При   сменной  работе  произвести  прием  и  сдачу  смены

машинистами  в  соответствии  с  требованиями   правил   внутреннего

распорядка и оформить записью в журнале с указанием состояния котла,

арматуры и оборудования котельной.  Для котлов,  работающих на газе,

должно  быть  отмечено давление газа,  воздуха и разрежение в топке.

Сдающий смену должен сообщить принимающему  обо  всех  замеченных  в

процессе работы неисправностях и принять меры к их устранению.

4.11. Перед началом  работы  машинист  котла  должен  проверить

уровень воды в паровых котлах по нижнему  водопробному  кранику  или

водоуказательному стеклу,  в отопительной системе водогрейных котлов

- по водопробному кранику, сигнальной трубе или манометру.

4.12. Провести  наружный  осмотр  котла,  арматуры,  гарнитуры.

Проверить плотность и легкость  открывания  и  закрывания  вентилей,

спускных кранов, исправность питательных насосов.

4.13. Проверить состояние системы автоматики  и  регулирования,

осветительной аппаратуры, противопожарного инвентаря.

4.14. Осмотреть состояние и  положение  кранов  и  задвижек  на

газопроводе как  у  работающих,  так и находящихся в резерве котлов.

Обратить внимание на отсутствие  утечек  газа,  состояние  и  работу

вентиляторов, взрывных   предохранительных  клапанов.  Герметичность

арматуры и трубопроводов, подводящих газ, проверяют омыливанием.

4.15. Провентилировать  топки  и  газоходы  работающих  на газе

котлов в течение 10 мин, после чего закрыть регулирующие заслонки на

воздуховодах.

4.16. Открыть все газовые задвижки и краны по ходу газа,  кроме

задвижек и  кранов  перед котлами и горелками.  Продуть газопровод в

течение 2-5 мин через продувочную линию, и закрыть  кран.  Проверить

давление газа  на  вводе  газа  и  воздуха перед горелками,  которое

должно быть не менее 40-50 мм рт.ст. (5,33-6,65 КПа).

4.17. Перед  растопкой  котла,  работающего  на жидком топливе,

необходимо подогреть топливо до установленной температуры.

4.18. Проверить  наличие  и  исправность  рабочего инструмента,

переносных электрических светильников, средств индивидуальной защиты

и сигнализации.

Требования безопасности во время работы

4.19. Убедиться   в  наличии  и  комплектности  аптечки  первой

(доврачебной) помощи.

4.20. Проверить наличие мыла, полотенца в умывальном помещении.

4.21. Пуск  тепловых  установок  с  автоматическим  управлением

машинист осуществляет   через  пульт  автоматического  управления  в

порядке, установленном инструкцией по эксплуатации данного агрегата.

4.22. Пуск  котлов на газовом топливе без автоматики необходимо

производить в  следующем  порядке:  зажечь   переносной   запальник,

поднести его  через  глазок к основной горелке и,  медленно открывая

кран у горелки,  зажечь газ.  В случае,  если газ не  воспламенился,

следует прекратить подачу газа к горелке,  повторно провентилировать

и начать розжиг вновь.

4.23. Пуск  котлов на жидком топливе без автоматики проводить в

следующем порядке:  проверить температуру топлива;  провентилировать

топку и газоходы котла,  отрегулировать тягу так, чтобы разрежение в

топке было 2-3 мм вод.ст. (20,6-29,4 Па); проверить заполнение котла

водой;  ввести в топку факел,  приоткрыть воздушный шибер, топливный

вентиль и подать  топливо  в  топку;  после  воспламенения  топлива,

изменяя  подачу  воздуха,  отрегулировать  горение,  чтобы факел был

коротким и чистым.  При  выполнении  операций  по  розжигу  машинист

должен  находиться  сбоку  форсуночного  отверстия.  Повторный  пуск

производить после вентиляции газоходов и топки в течение 10-15 мин.

4.24. Во время работы машинист должен проверять: уровень воды в

паровом котле,  не  допуская  его  снижения  ниже наинизшей отметки;

давление в  котле,  поддерживая   его   в   пределах   разрешенного,

отмеченного на   манометре   красной   чертой;  температуру  воды  в

водогрейном котле и системе, поддерживая ее в пределах заданной.

4.25. Проводить проверку водоуказательной арматуры,  манометров

и предохранительных клапанов в сроки,  установленные инструкцией  по

эксплуатации установки  (но  не  реже  1  раза  в  смену).  Проверку

предохранительных клапанов на  работоспособность  следует  проводить

при давлении в котле не более 0,04 МПа. Результаты проверки заносить

в вахтенный журнал.

4.26. Через   каждые   4  часа  работы  необходимо  производить

продувку парового котла продувочными кранами,  попеременно плавно их

открывая и закрывая.  Во время продувки запрещается подкачивать воду

в котел; производить продувку манометров и водоуказательных кранов.

4.27. При  эксплуатации  котлов  на  твердом  топливе  машинист

обязан:  обеспечить равномерное горение на всей площади колосниковой

решетки,   подавая   топливо   равномерно  небольшими  порциями  при

ослабленном дутье (при увеличении нагрузки котла необходимо  вначале

увеличить тягу,  затем увеличить дутье, а в случае снижения нагрузки

- вначале уменьшить дутье,  затем тягу); регулярно, через каждые 4-5

часов,  производить  чистку  топки;  в  случае  остановки  дутьевого

вентилятора следует немедленно открыть дверцу поддувала во избежание

сгорания колосников.

4.28. Остановку    котла    (по    письменному     распоряжению

ответственного за   котельную)  на  твердом  топливе  производить  в

следующем порядке:  дожечь при  уменьшенном  дутье  и  тяге  остатки

топлива в  топке,  прекратить дутье и убавить тягу; очистить топку и

прекратить тягу;  убедиться в снижении давления до нуля. Запрещается

тушить топливо в топке, заливая его водой.

4.29. При  эксплуатации  котла  на  газовом  топливе   машинист

обязан:   через  каждый  час  производить  контроль  давления  газа,

воздуха,  воды и пара, температуры наружного воздуха, воды в котле и

записывать  эти данные в вахтенном журнале;  поддерживать нормальное

горение газа,  не допуская проскока, отрыва и коптящего пламени; при

повышении  нагрузки  котла  увеличить  подачу газа,  затем воздуха и

тягу;  при снижении нагрузки -  вначале  уменьшить  подачу  воздуха,

затем газа и тягу.

4.30. Остановку  котла  на  газовом   топливе   производить   в

следующем порядке:  постепенно  уменьшить  подачу  газа  и  дутье  в

горелки, закрыть кран (задвижку) перед горелкой и отключить дутье  и

тягу.

4.31. При эксплуатации котла на жидком топливе машинист обязан:

следить за состоянием форсунок,  полным сгоранием топлива в топке  и

не допускать его растекания; при повышении нагрузки котла необходимо

усилить тягу и увеличить дутье (количество  воздуха),  затем  подачу

топлива.  В  случае  погасания  форсунки  прекратить подачу топлива,

убавить дутье и силу тяги.  Повторный  розжиг  форсунки  производить

после  предварительной  вентиляции топки и газоходов в течение 10-15

мин.

4.32. Остановку котла на жидком топливе производить в следующем

порядке: прекратить  подачу  топлива,  а  затем  воздуха в форсунку;

через 3-5 мин отключить дутье.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.33. Аварийная   остановка   котла  производится  в  следующих

случаях:  при  обнаружении  на  элементах  котла  трещин,   выпучин,

неплотностей  сварных  швов,  прекращении действия предохранительных

клапанов или выкидных устройств,  выявлении неисправностей в  работе

котла,  опасных  для  дальнейшей  эксплуатации  или создающих угрозу

обслуживающему персоналу;  при взрывах газов (для котлов на  газовом

топливе)  в  газоходах,  загазованности помещения котельной,  резком

повышении или понижении  давления  газа,  отсутствии  тяги,  падении

давления воздуха, прекращении подачи электроэнергии.

4.34. Аварийная  остановка  паровых котлов производится также в

случаях:  если давление пара в котле поднимается выше допустимого  и

продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшение

тяги и дутья и усиленное питание котлов водой;  при больших  утечках

воды уровень воды в котле,  несмотря на подпитку, быстро понижается;

не   действуют   водоуказательные   приборы,   пробковые   краны   и

предохранительные клапаны; если расплавились легкоплавкие вставки.

4.35. Аварийная остановка водогрейного котла производится: если

температура воды или давление резко повышается, несмотря на принятые

меры;  при  подпитке  системы длительное время не появляется вода из

сигнальной  трубы  расширителя;  давление  в  системе,  несмотря  на

питание, падает, повреждена кладка или обмуровка, замечена трещина в

секции  котла  (для  чугунных  и  стальных  секционных  котлов),  не

действуют предохранительные устройства котла.

4.36. При  загазованности  котельной  следует  закрыть задвижку

подачи газа в котельную установку,  закрыть задвижки или краны перед

горелками,   открыть   краны   продувочных  линий,  принять  меры  к

проветриванию  помещения  котельной.  Сообщить   о   случившемся   в

аварийную службу, ответственному за газовое хозяйство.

При возникновении    пожара    необходимо   остановить   котлы,

прекратить подачу  газа  в  котельную,  принять   другие   меры   по

нераспространению пожара и приступить к его ликвидации.

4.37. О причине и времени аварийной остановки котла  необходимо

сообщить ответственному  за  безопасную эксплуатацию котла и сделать

соответствующую запись в вахтовом журнале.

4.38. Открывание люков,  а также ремонт элементов котла,  в том

числе предохранительных клапанов и взрывных мембран, производится по

письменному  разрешению (наряду-допуску), выдаваемому после проверки

администрацией места работы.

Перед открыванием люков и другими ремонтными работами убедиться

в отсутствии давления в  котле.  При  работах  в  пределах  водяного

пространства вода из элементов котла должна быть удалена.

4.39. Выполнение работ внутри топок и газоходов допускается при

температуре  не  выше  50-60°С  в  присутствии  руководителя работ и

подстраховывающего помощника.  Пребывание внутри котла или  газохода

при этих температурах не должно превышать 20 мин.

4.40. Перед началом  и  в  процессе  ремонтных  работ  топка  и

газоходы   должны   хорошо  вентилироваться,  освещаться  и  надежно

защищаться от возможного проникновения  газов,  топлива  и  пыли  из

газоходов работающих котлов.

4.41. Для электроосвещения и инструмента  применять  напряжение

не выше 12 В.

4.42. На   вентилях,   задвижках  и  заслонках  при  отключении

участков трубопроводов и газоходов,  а также на пусковых устройствах

дымососов,  дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды вывесить

таблички "Не включать, работают люди".

4.43. Перед закрыванием люков и лазов проверить,  нет ли внутри

котла людей,  посторонних  предметов,  а также наличие и исправность

внутренних устройств.

4.44. Запрещается  производить во время работы котла подчеканку

швов, заварку элементов и другие ремонтные работы.

4.45. При   несчастном   случае   необходимо   оказать   помощь

пострадавшему (самопомощь)  (приложение  1),  сообщить  руководителю

работ о происшествии, в необходимом случае вызвать врача.

Требования безопасности по окончании работы

4.46. Чистку  топки следует производить при пониженной нагрузке

котла, ослабленном или выключенном дутье и пониженной тяге.

4.47. Шлак и зола,  удаляемые из топки,  заливаются водой.  Над

местом их заливки в помещении включается вытяжная вентиляция.

4.48. Перед  уходом  со смены необходимо убедиться,  что шлак и

зола в бункере или на площадке для хранения потушены.

4.49. Сообщить руководителю работ (начальнику котельной) о всех

недостатках, имевшихся во время работы, и ее завершении.

4.50. Выполнить требования гигиены.