ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для рабочих, обслуживающих колодцы,

жижесборники и закрытые емкости

Настоящая Инструкция    распространяется     на     работников,

выполняющих работы в колодцах,  жижесборниках и закрытых емкостях по

наряду-допуску.

Общие требования безопасности

3.1. К работе в колодцах,  жижесборниках и закрытых емкостях (в

дальнейшем   -   емкости)  допускаются  лица,  достигшие  18-летнего

возраста,  не  имеющие   медицинских   противопоказаний,   прошедшие

производственное  обучение,  вводный  и  первичный  на рабочем месте

инструктаж  по  охране  труда,  знающие  правила   оказания   первой

(доврачебной) помощи.

3.2. Необходимо  соблюдать  правила внутреннего распорядка.  Не

допускается:  присутствие в рабочей зоне посторонних  лиц,  распитие

спиртных  напитков  и  курение  в  рабочей зоне,  работа в состоянии

алкогольного  или наркотического  опьянения,  а   также   работа   в

болезненном или утомленном состоянии.

3.3. Для проведения работ в колодцах,  жижесборниках и емкостях

бригаде   рабочих   проводится   текущий   инструктаж   и   выдается

наряд-допуск     (приложение     2).      Наряд-допуск      выдается

инженерно-техническим работником,  назначенным приказом руководителя

хозяйства.

3.4. Выполнение  работ  в емкостях поручается бригаде в составе

не менее  трех  человек,  включая  старшего   (бригадира),   который

назначается из наиболее квалифицированных рабочих:

один - для работы в емкостях;

второй - для работы на поверхности;

третий - для руководства (старший),  наблюдения и,  в  случае

необходимости, оказания помощи работающему в емкости.

3.5. При обслуживании колодцев,  жижесборников  и  емкостей  на

работающих возможно  воздействие  опасных и вредных производственных

факторов, по  отношению  к   которым   необходимо   соблюдать   меры

предосторожности: ядовитые  и  удушающие  газы,  движущиеся  машины,

незакрытые колодцы,  емкости, повышенная или пониженная температура,

повышенная подвижность  воздуха,  недостаточная освещенность рабочей

зоны, скользкие полы,  повышенные физические  нагрузки,  возможность

затопления, микроорганизмы.

3.6. Бригада для работы в колодцах,  жижесборниках  и  емкостях

должна быть снабжена следующей спецодеждой,  спецобувью,  средствами

индивидуальной защиты, специальным инструментом и инвентарем:

- бельем нательным,  чулками или носками,  сапогами резиновыми,

костюмом  хлопчатобумажным,  рукавицами  комбинированными,  зимой  -

курткой ватной,  брюками ватными,  валенками с галошами,  рукавицами

теплыми;

- аптечкой первой медицинской помощи;

- защитным шлемом или каской;

- шланговым  противогазом  со  шлангом  на  2 м длиннее глубины

обслуживаемой емкости или кислородным изолирующим противогазом;

- испытанным  и  проверенным  спасательным  поясом с наплечными

ремнями и кольцами на их пересечении;

- веревкой,  проверенной на разрыв при нагрузке 1200 Н,  длиной

на  3   м   более   глубины   обслуживаемой   емкости   (запрещается

использование поясных ремней);

- аккумуляторным  фонарем  напряжением  не  выше   12   В   или

шахтерской лампой;

- передвижным (переносным) вентилятором или воздуходувкой;

- переносными   (предупреждающими   и   запрещающими)   знаками

безопасности;

- оградительными   треногами,   на   которые    устанавливаются

стандартные  знаки  безопасности (в ночное время сигнальные фонари с

красным светом);

- крюками и ломами для открывания крышек колодцев.

3.7. Работа  в  емкостях  должна  выполняться, как  правило,  в

дневное время.  Исключение  составляют работы по ликвидации аварий в

темное время суток.  В этом  случае  должны  быть  приняты  меры  по

обеспечению освещенности  рабочей  зоны  вокруг  и  внутри колодца с

соблюдением мер электробезопасности и взрывобезопасности.

3.8. Для  работы  в  колодцах  применять инструмент из цветного

металла, икслючающего   искрообразование;    рабочие     поверхности

инструмента из   черного   металла   должны   быть  обильно  смазаны

солоидолом или другой смазкой.

3.9. При проведении работ в колодцах,  жижесборниках и емкостях

пользоваться аккумуляторным фонарем напряжением не  выше  12  В  или

шахтерской лампой (запрещается применение источника света с открытым

огнем). Аккумуляторные  фонари  и  шахтерские  лампы   должны   быть

опломбированы.

3.10. Рабочие должны знать расположение  и  уметь  пользоваться

средствами сигнализации для вызова пожарного подразделения.

3.11. В  случае   обнаружения   неисправности   приспособлений,

инструмента, а также при нарушении норм безопасности, пожаре, аварии

или травмировании, отравлении работников немедленно сообщить об этом

руководителю работ.

3.12. Необходимо   знать   и   применять   способы   устранения

опасностей и  оказания  первой  (доврачебной)  помощи  пострадавшему

(приложение 1).

3.13. Рабочие должны соблюдать правила личной гигиены.

3.14. Рабочие,  нарушившие  требования  настоящей   Инструкции,

несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

Требования безопасности перед началом работы

3.15. Получить   необходимую  спецодежду,  спецобувь,  средства

индивидуальной защиты,    аптечку,    специальный    инструмент    и

приспособления. Надеть спецодежду и защитные приспособления.

3.16. Если колодец или емкость расположены  на  проезжей  части

дороги, оградить  и установить на расстоянии не ближе 5 м от колодца

или емкости знаки безопасности,  а в ночное время установить треноги

и прикрепить сигнальные фонари с красным светом.

3.17. Проверить наличие пенных огнетушителей,  песка  и  других

средств пожаротушения.

3.18. Открыв крышку, проверить наличие опасных газов при помощи

опускания на  веревке  исправной  шахтерской лампы,  имеющей боковое

зеркало, в которое наблюдают  за  пламенем.  Удлинение  пламени  или

прекращение горения  свидетельствует о наличии в колодце или емкости

газов. Не допускается проверка  наличия  газов  в  колодце  открытым

пламенем.

3.19. Удалить газы, если они там оказались, путем естественного

проветривания,   нагнетанием   воздуха   при   помощи   вентилятора,

воздуходувки или передвижного компрессора.

3.20. Вторично   проверить   полное   отсутствие   газа  и  при

положительных результатах   можно    спускаться    без    шлангового

противогаза, но  со  спасательным поясом,  страховочной веревкой,  а

если полностью не удалось вытеснить газы или возможен их приток,  то

спуск производить  в  изолирующем  противогазе со шлангом,  заборный

конец которого располагается не ближе 1 м от лаза в емкость.

3.21. Перед  спуском  в  колодец  проверить наличие и прочность

заделки ходовых скоб и поручней.

Требования безопасности во время работы

3.22. После  выполнения всех требований,  указанных выше,  один

рабочий спускается в колодец  или  емкость,  другой  рабочий  держит

свободный  конец  предохранительной веревки и поддерживает контакт с

рабочим,  находящимся в колодце или емкости,  третий не допускает  к

месту работы посторонних лиц.

3.23. Рабочий,  находящийся  в  колодце  или емкости,  время от

времени должен  подавать  звуковые   сигналы   рабочему,   держащему

свободный конец веревки.

3.24. Рабочий  не  должен  пребывать  в  колодце  в   шланговом

противогазе более   15   минут;   продолжать  работу  следует  после

небольшого отдыха на поверхности земли не менее 20 минут.

3.25. Во  избежание  взрыва  не  производить операции и работы,

могущие вызвать искрообразование.

3.26. Рабочие,  находящиеся на поверхности, не должны подходить

к колодцу,  емкости с горящей папиросой или открытым огнем,  а также

выполнять другие работы,  не связанные с проведением работ в колодце

или емкости.

3.27. Рабочие,   находящиеся  вне  колодца,  обязаны  в  случае

необходимости вытащить работающего из колодца и оказать  ему  первую

доврачебную помощь.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.28. Аварийные   работы   с   использованием   открытого  огня

(например, сварка) производить  с  выполнением  соответствующих  мер

пожаровзрывобезопасности и    защиты   от   ожогов   под   контролем

руководителя работ.

3.29. При обнаружении утечки газа сообщить в аварийную службу и

руководителю работ и принять меры, исключающие возгорание или взрыв.

3.30. При отравлении ядовитыми  газами  в  емкости  необходимо:

вытащить пострадавшего из емкости  на  свежий  воздух  или  в

чистое  теплое  помещение и оказать ему первую помощь при отравлении

ядовитыми газами (приложение 1);

при наличии  явлений  раздражения  горла  и  носа  необходимо

полоскать их 2%-м раствором соды или водой;

независимо от состояния вызвать скорую медицинскую помощь или

доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт;

при   появлении   удушья  и  кашля  следует  транспортировать

пострадавшего в лежачем положении.

3.31. О  случившемся  доложить  администрации  и принять меры к

ликвидации аварии.

Требования безопасности по окончании работы

3.32. Убрать  инструмент,  закрыть  крышку  на  колодце,  снять

ограждение и знаки безопасности.

3.33. Очистить и уложить шланговый противогаз в чемодан и сдать

его на хранение.

3.34. Снять индивидуальные средства защиты,  спецодежду, обувь,

произвести чистку и сдать их на хранение, принять душ.

3.35. Произвести  отметку  в  журнале  о  проведении  работ   и

выполнении наряда.

3.36. Обо всех замечаниях в процессе работы  и  принятых  мерах

доложить администрации.